## Miljöprogram checklista
Hållbarhetsprogram checklista (del 2) - Projektnamn : Styrelsebeslutade projekt, Version 9.0, april 2026 Lila markering: Krav i produktion |  |  |  |  | Upprättat av: Datum: Reviderat av: Datum:
Kod | Krav | Stödjande dokument | Skede | Ansvarig | AVSTÄMT (Anteckningar) | Krav ställs av | Krav enligt Grönt ramverk | Samlas in vid slutredovisning
1 | INTERNA KRAV VASAKRONAN
1.1 | Miljöpolicy Vasakronan miljöpolicy skall följas. | Miljöpolicy | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan
1.2 | Miljöcertifiering Nyproduktions- och ombyggnadsprojekt ska alltid miljöcertifieras enligt LEED BD+C, med målet att nå betyget platina. Projektörer och entreprenörer ska kontinuerligt tillhandahålla efterfrågad dokumentation för att bevisa uppfyllnad av LEED-kraven. | RITA - LEED BD + C mallar | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan | x
2 | BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR
2.1 | Energieffektiv byggnad Krav vid ny- och tillbyggnad : Energiklass A enligt Boverkets definition. Kravet innebär att primärenergitalet i en kontorsbyggnad ska understiga 35 kWh/m ², år (exkl. ev. tillägg). Specifik energianvändning bör understiga 30 kWh/m², år. Krav vid ombyggnation : Alla större ombyggnationer ska minst uppfylla energiklass C, men energiklass B är ofta ett rimligt energimål. Generellt bör energimålet sättas så att det bidrar till Vasakronan övergripande energimål som innebär att fastighetsbeståndets energianvändning ska understiga 50 kWh/m2. För att ett ombyggnadsprojekt ska uppfylla Vasakronans gröna ramverk krävs att byggnadens primärenergital minskar med 40%. Om projektet finansieras grönt ska beräkning av energiprestanda samlas in som beslutsunderlag till ett grönt kommité möte (Årsvis Q4). Projekten som finansieras grönt stäms av om de håller prognotiserade värden och de gränsvärden som finns. Se även Vasakronans "Guidelines för byggande" kapitlet 7.4 Energieffektiv byggnad gällande : - Energieffektiv byggnad - Beräkning av framtida energianvändning - Beräkning av energi för andra syften - Beräkning av installationers kapacitet/prestanda - Energiavtal - Förnyelsebar energi - Uppföljning, provning och utbildning - Driftstrategi och energieffektiva styrfunktioner | Guidelines (6.9 Energieffektiv byggnad) | Projektering |  |  | Vasakronan, Taxonomi | x
2.2 | Krav på VA, VVS, Kyl ch processmediesystem definieras i Våra Guidelines för byggande, kapitel 10. | Guidelines (9. VA, VVS, Kyl och processmediesystem) | Projektering |  |  | -
2.3 | Vitvaror Vitvaror ska vara av lågenergityp och hålla högsta möjliga energiklass sett till projektets kostnadskalkyl. |  | Projektering |  |  | Vasakronan
2.4 | Belysnings- och ljussättningssystem Krav på Belysnings- och ljussättningssystem definieras i våra Guidelines för byggande, kapitel 11.7. | Guidelines (10.7 Belysnings- och ljussättningssystem) | Projektering |  |  | -
2.5 | Klimatkalkyl Vasakronans projekt ska uppfylla de målgränsvärden för klimatpåverkan per kvadratmeter som finns för nyproduktion och stora ombyggnadsprojekt. Målgränsvärden ska vara i enlighet med Vasakronans klimattrappa (internt dokument #896916). Riktlinjer, arbetsgång och redovisning beskrivs i dokumentet Riktlinjer klimatberäkning i projekt. Den slutliga klimatberäknigen skall uppdateras med samma materialmängder som redovisas under kod 5.7 och de tranporter som redovisas under kod 9.6. Om projektet finansieras grön ska den senaste klimatberäkningen samlas in som beslutsunderlag till ett grönt kommité möte (Årsvis Q4). Projekten som finansieras grönt stäms av om de håller prognotiserade värden och de gränsvärden som finns. | Riktlinjer klimatberäkning i projekt Mall redovisning klimatberäkning Klimattrappa #896916 | Projektering, Produktion, Färdig byggnad |  |  | Vasakronan, SS-EN 15978, SS-EN 15804 | x | x
2.6 | EPD För föreskrivna material ska projektören efterfråga EPD:er och för de material som entreprenören byter ut eller väljer själv ska entreprenören efterfråga EPD:er. Projektet ska försöka samla in så många EPD:er som möjligt. Om inte tillverkarna har tredjepartscertifierade EPD:er så går det också bra att efterfråga livscykelanalyser som tillverkarna själva upprättat. |  | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan, SS-EN 15804
2.7 | Klimatdeklaration Klimatdeklaration ska lämnas in till Boverket innan kommunen kan ge ett slutbesked. Detta gäller endast nya byggnader. Underlag som verifierar uppgifterna i den inlämnade klimatdeklarationen ska sparas på Vasakronans dokumenthanteringssystem (RITA) enligt Boverkets handbok om klimatdeklaration. Den ansvarig för att lämna in klimatdeklaration skickar en kopia till sustainability@vasakronan.se. Klimatkrav i EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) följs upp för att bedöma om de är aktuella för projektet. |  | Produktion |  |  | Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader
2.8 | Energieffektiv byggarbetsplats Använd effektiv och miljöanpassad metod för belysning och uppvärmning av byggarbetsplatsen, t. ex. luftvärmare kopplad till fjärrvärmecentral eller panncentral. Genomför löpande egenkontroll av energiåtgång för maximalt energieffektiv produktion. All energi ska mätas och kunna redovisas vid projekts avslut. Endast förnyelsebar el ska användas. |  | Produktion |  |  | Vasakronan
2.9 | Täthet Luftläckning q50 genom klimatskärmen ska vara maximalt 0,30 l/s m² omslutande area vid en tryckdifferens på 50 Pa enligt SS-EN ISO 9972:2015 som genomsnitt för nybyggnad. Tätheten ska provas och verifieras och ställs lämpligen som krav i kontrollplan. Termografering ska utföras vid färdigställande enligt SS-EN 13187. Se även Taxonomi-fliken. | Guidelines (7.4 Energieffektiv byggnad) | Produktion |  |  | Vasakronan, Taxonomi
3 | ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
3.1 | Klimatrisker En klimatriskanalys ska genomföras och hänsyn ska tas till de specifika klimatrisker som finns lokalt på platsen, främst när det gäller risken för översvämningar, högre temperaturer, ökade vindlaster och risken för ändrade markförhållanden. Om en exponeringsanalys redan är genomförd för fastigheten kan den användas som utgångsläge, varefter projektets/byggnadens specifika förutsättningar analyseras. Förebyggande åtgärder ska identifieras och dokumenteras och de åtgärder som bedöms som kostnadseffektiva ska genomföras. Vid slutredovisningen ska identifierade klimatrisker samt genomförda åtgärder redovisas. För Vasakronans befintliga fastighetsbestånd finns en exponeringsanalys att utgå ifrån. För nyförvärvade fastigheter behöver först en specifik exponeringsanalys genomföras. Se även Taxonomi-fliken. |  | Projektering |  |  | Vasakronan, Taxonomi | x | (x)
4 | HÅLLBAR ANVÄNDNING OCH SKYDD AV VATTEN
4.1 | Vattenanvändning Färskvattenanvändningen ska minimeras med hjälp av kostnadseffektiva åtgärder, till exempel genom att välja snålspolande utrustning samt utomhusväxter som inte behöver bevattning. Överväg även om alternativ till färskvatten finns för spolning av toaletter, tex genom insamling och återanvändning av dagvatten eller så kallat gråvatten. |  | Projektering |  |  | Vasakronan
4.2 | Vattenutrustning Krav gällande vattenarmaturer återfinns i LEED och Taxonomi. Nedan är en mix av LEED och Taxonomikrav: Tvättställsblandare 1,9 l/min Kökskranar 6 l/min Duschar 7,6 l/min Toa 2/4 liter Lite högre flöden kan accepteras om man återbrukar. Beakta om flödena kan strypas. |  | Projektering, Produktion |  |  | Taxonomi |  | x
5 | OMSTÄLLNING TILL EN CIRKULÄR EKONOMI - MATERIALANVÄNDNING
5.1 | Omställning till en cirkulär ekonomi För att minska projektets påverkan på miljön och uttaget av naturresurser ska projektet genomföras på ett resurseffektivt sätt genom att användningen av jungfruligt (nytt) material minimeras. I första hand ska så mycket som möjligt av befintlig inredning/planlösning behållas för att minimera ombyggnadsbehovet. I andra hand ska återbrukat material användas. Diskutera med materialleverantörer om möjligheten med återvinning och återtag av deras material. Om nytt material köps in och används ska i första hand material tillverkat av förnybar eller återvunnen råvara användas. För att minska framtida behov av resurser ska byggnaden designas så att den är flexibel och lätt att anpassa för nya behov. Vid projektering ska konstruktioner som möjliggör återanvändning eller materialåtervinning prioriteras. | Förslag till upplägg - Cirkularitetsworkshop Återbruk – Handfasta råd och erfarenheter Projekteringsförutsättningar cirkularitet för Arkitekt | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan Taxonomi
5.2 | Anläggningsmassor Återvunna anläggningsmassor ska så långt som möjligt användas. En geotekniker bedömer om massorna är lämpliga att återanvända med hänsyn till markanvändningen. En massbalansberäkning upprättas för projektet så att det framgår hur stora volymer som kan återanvändas inom projektet. För de massor som inte kan återanvändas inom projektet kontrolleras om det finns möjlighet att återanvända dessa inom annat projekt hos Vasakronan eller inom annat närbeläget projekt. Om överskottsmassor uppstår så måste mottagaren informeras om massornas klassificering och föroreningsgrad. Exempelvis så ska inte massor som klassats som MKM användas i projekt som kräver klassificeringen KM. Plats för lagring av massor som kan återfyllas ska utredas, dvs om det finns plats inom arbetsområdet eller möjlighet att hyra en tomt tillfälligt för detta. Om mellanlagring ska ske utanför arbetsområdet krävs anmälan till kommunen eller tillstånd. Om schaktmassorna som mellanlagras överstiger 10 ton krävs anmälan och om de överstiger 10 000 ton krävs tillstånd. |  | Projektering |  |  | Vasakronan
5.3 | Miljöinventering, omhändertagande av farligt avfall och återbruksinventering En miljöinventering, som görs för att få uppgifter om vilket farligt avfall som demonterings- och rivningsåtgärder kan ge upphov till, och en återbruksinventering ska genomföras genom en inventering på plats i byggnaden innan demontering/rivning startar. Inventeringen bör utföras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Se Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025. Kapitel 5.4 beskriver exempelvis kompetenskrav på materialinventerare samt vad materialinventeringen ska omfatta och hur den kan redovisas. | Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (september 2025) | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan Plan- och bygglag (2010:900)
5.4 | Upprättande av rivningsplan Rivningsplan ska upprättas för byggnaden som ska rivas. a. Inventering av material genomförs. Rivningsmaterialet dokumenteras, där alla relevanta rivningshandlingar redovisas och allt rivningsmaterial dokumenteras med verifikationer avseende mängd, sort, transportör och mottagare. b. Omhändertagande av miljöfarliga ämnen säkerställs c. Material som kan återbrukas används i projektet eller säljs till annat projekt Återanvändning av krossad betong som ballast i ny betong för projektet utvärderas. Återanvändning av tex befintlig stomme i prefab utvärderas. Upprätta rivningsinventeringslista på vilka material som kan återbrukas, och vilka som ska återvinnas. Planen kan användas som underlag till kontrollplan vid bygg- eller rivningslov eller anmälan. Se bilaga 11 Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025. | Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (september 2025) | Tidigt skede |  |  | Vasakronan Avfallsförordning (SFS 2020:614)
5.5 | Cirkularitetsworkshop En avfalls- och återbruksworkshop ska hållas under projekteringsfasens respektive produktionsfasens inledande skeden där projektörer, projektledare, miljösamordnare samt entreprenörer medverkar. Syftet med workshoparna är att: - identifiera vilka material som skulle kunna återbrukas i projektet - identifiera vilket avfall som väntas uppstå i det specifika projektet - identifiera vilka möjliga lösningar och åtgärder som kan vidtas under projekteringen och produktionen för att öka återbruksgraden, minska avfallsmängder och öka materialåtervinnings- graden såväl under byggskede som under förvaltning och framtida rivning. Uppkomst av farligt avfall ska särskilt uppmärksammas. Vilka av dessa åtgärder som ska prioriteras ska identifieras. - Upprätta projektspecifika mål inom avfall och återbruk utifrån gällande förutsättningar samt rutiner för att nå målen. Motsvarande ska även utföras för avfall i driftskedet. | Förslag till upplägg - Cirkularitetsworkshop | Projektering |  |  | Vasakronan
5.6 | Avfallshanteringsplan Ett avfallsplan ska upprättas i samband med cirkularitetsworkshopen och revideras löpande under vidare projektering och produktion (VK Mall avfallshanteringsplan kan användas). | VK Mall avfallshanteringsplan | Projektering, Produktion
5.7 | Materialredovisning och cirkularitetindex IN Ett cirkularitetsindex (IN) ska tas fram och beräknas för det material som har byggts in i projektet enligt Vasakronans mall "materialredovisning i projekt". Det beräknas som mängden (vikt) återbrukat/återvunnet (i övervägande del tillverkat av återvunnet material)/förnybart material i förhållande till totala mängden material som åtgått. En beräkning av cirkularitetsindexet skall göras senast i samband med projekteringen och redovisas baserat på faktiska värden i samband med slutredovisningen. Vid slutredovisning skall initial och slutgiltig beräkning av cirkularitetsindex rapporteras, avvikelser mellan dessa två ska beskrivas. "Mall materialredovisning i projekt / Flik cirkularitetindex" fylls i med hjälp av klimatberäkningen (det ska vara samma faktiska materialmängder). Materialmängderna skall redovisas i kategorierna: - Jungfruligt, kg - Förnybart, kg - Återvunnet, kg - Återbrukat, kg I "Mall materialredovisning i projekt" ska även spill (se kod 6.3) och trävaror (se kod 7.5) redovisas. | Mall materialredovisning i projekt | Projektering, Produktion |  |  |  |  | x
6 | OMSTÄLLNING TILL EN CIRKULÄR EKONOMI - AVFALL
6.1 | Avfallsutrymmen och avfalls-anordningar I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall som kan nyttjas av alla brukare i byggnaden. Vasakronans riktlinje "Avfallsutrustning vid lokalanpassning" och "Tekniska krav miljörum" ska följas. Utrymmen eller anordningar för hantering av avfall ska anpassas till: – Typ av avfall – Avfallsmängder som förväntas uppstå i versamheten – Hämtningsintervaller – Behovet av rengöring – Begränsad risk för olycksfall vid användning av faciliteterna – Regler i den kommunala renhållningsförordningen | Avfallsutrustning vid lokalanpassning Tekniska krav miljörum | Projektering |  |  | Vasakronan, BBR 21 3:422 (BFS 2014:3) Boverkets föreskrifter om änd-ring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter, Kommunal renhållnings-förordning
6.2 | Avfallsminimering och ökad materialåtervinning - projektering Målet är att mängden byggavfall inte ska överstiga 25 kg/m2 BTA. Högst 1 % av byggavfallet som genereras får gå till deponi. Följs upp under kod 6.9. Minst 90 viktprocent av det ofarliga bygg- och rivningsavfallet från byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall. Observera att energiåtervinning inte räknas som återvinning. En avfallshanteringsplan ska upprättas i samband med cirkularitetsworkshopen och revideras löpande under vidare projektering och produktion. Avfallshanteringsplanen ska innehålla: * prioriteriade åtgärder för återbruk * avfallsminimering och ökad materialåtervinning * specifika mål för uppkomst av avfall i produktion * rutiner för arbetsformer under projektering och produktion * uppföljningsrutiner | Förslag till upplägg - Cirkularitetsworkshop VK Mall avfallshanteringsplan | Projektering |  |  | Vasakronan, Taxonomi | x | x
6.3 | Avfallsminimering och ökad materialåtervinning - produktion Målet är att mängden byggavfall inte ska överstiga 25 kg/m2 BTA. Högst 1 % av byggavfallet som genereras får gå till deponi. Följs upp under kod 6.9. Minst 90 viktprocent av det ofarliga bygg- och rivningsavfallet från byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, återvinning eller annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall. Observera att energiåtervinning inte räknas som återvinning. En workshop ska hållas under produktionsfasens inledande skede där representanter för entreprenören samt miljösamordnare och projektledare medverkar. Syftet är att identifiera de för projektet specifika möjligheterna till avfallsminimering och ökad materialåtervinning såväl under byggskede som under förvaltning och framtida rivning. Uppkomst av farligt avfall ska särskilt uppmärksammas. Projektets avfallshanteringsplan som upprättades under projekteringsskedet revideras i samband med workshopen och sedan löpande under vidare produktion. Avfallsplanen innehåller prioriterade åtgärder för avfallsminimering och ökad materialåtervinning, specifika mål för uppkomst av avfall i produktion, rutiner för arbetsformer under produktionen samt uppföljningsrutiner. Spill ska rapporteras för de 10 största produkterna avseende invändig stomkomplettering och andra relevanta produkter. Mallen Materialredovisning i projekt ska användas. | Mall avfallshanteringsplan Mall materialredovisning (Spill) | Produktion |  |  | Vasakronan, LEED, Taxonomi, Avfallsförordning (SFS 2020:614) | x | x
6.4 | Avfallsfrationer rivning Vid rivning ska Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (Oktober 2025) följas. Basnivån för rivning ska minst tillämpas och omfattar följande fraktioner: Utsorterade produkter och material för återanvändning / Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) / El-avfall (olika avfallsslag separeras) / Trä / Brännbart / Skrot och metall (olika avfallsslag separeras) / Gips / Mineraliska massor / Schaktmassor/ Asfalt / Mineralull / Glas | Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning Oktober 2025, Byggföretagen | Produktion |  |  | Vasakronan, Avfallsförordning (SFS 2020:614), Taxonomi
6.5 | Avfallsfraktioner byggproduktion Vid byggnation ska Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (2025) följas. Basnivån för byggproduktion ska minst tillämpas och omfattar följande fraktioner: Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar) / Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) / El-avfall (olika avfallsslag separeras) / Trä / Brännbart / Plast / Gips / Skrot och metall / Mineraliska massor / Schaktmassor / Mineralull / Wellpapp / Pappersförpackningar / Glasförpackningar / Plastförpackningar / Metallförpackningar | Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning Oktober 2025, Byggföretagen | Produktion |  |  | Vasakronan, LEED v4.1, Avfallsförordning (SFS 2020:614), Taxonomi
6.6 | Förvaring av farligt avfall Farligt avfall ska hanteras enligt avfallsförordningen. En avfallsansvarig ska utses: • Farligt avfall ska hanteras säkert dvs. separat från annat avfall, i tydligt märkta, täta behållare, under tak och inlåst. • Rester av färg och lösningsmedel eller från penseltvätt får aldrig hällas i avlopp eller på mark |  | Produktion |  |  | Avfallsförordning (SFS 2020:614)
6.7 | Transportdokument för farligt avfall inom Sverige och rapportering När farligt avfall lämnas för att transporteras bort ska den som lämnar och den som tar emot avfallet se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur. Avfallsmottagaren ska ha tillstånd för att ta emot farligt avfall OBS, stäm av detta krav innan med avfallsentreprenör då det kan vara en utmaning att få tag på dokumenten I samband med att farligt avfall uppstår och transporteras bort från projektet ska xxx (den part som Vasakronan delegerat rapporteringen till) registrera det farliga avfallet i Naturvårdsverkets E-tjänst samt fylla i Vasakronans mall ”Rapportering av farligt avfall”. Ifylld mall sparas i RITA under aktuellt projekt för intern uppföljning. | Mall rapportering farligt avfall | Produktion |  |  | Avfallsförordning (SFS 2020:614), Natursvårdverket
6.8 | Tillståndsplikt för transport av avfall Avfallstransportör för farligt avfall samt övrigt avfall ska inneha giltigt tillstånd för transport Det krävs ett särskilt tillstånd för att transportera mer än 10 ton (eller 50 kubik) avfall under ett år eller för att transportera mer än 100 kg (eller 100 l) farligt avfall. Det krävs tillstånd för att transportera kvicksilver, cyanid, kadmium eller PCB oavsett mängder. Detta gäller avfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet. |  | Produktion |  |  | Avfallsförordning (SFS 2020:614)
6.9 | Redovisning avfall och återbruk Mängder avfall ska redovisas per fraktion och summeras upp på behandlingsmetod, uttryckt i kg, i Mall Avfall styrelsebeslutade projekt, där bygg- och rivningsavfall ska redovisas separerade från varandra. Har flera avfallsentreprenörer varit verksamma i projektet summeras utfallet på projektnivå. Viktigt: Redovisade mängder styrks med underlag från avfallsentreprenör/er. • Mängd ”avfall” som gått till återbruk redovisas i kg. och utfall styrks med underlag på hanteringsmetod. • Andel deponi av byggavfallet uttryckt i procent. Kommentera om högre än 1% • Byggavfall uttryckt i kg/kvm BTA, kommentera om högre än 25kg/kvm BTA (gäller nyproduktion) Underlag behövs för att räkna ut 90%-kravet. Mängden avfall samt uppnådd sorteringsgrad följs upp löpande under projektets gång, minst årsvis. Se 6.2 och 6.3. Rapporteringen sker också vid slutredovisningen. | Mall Avfall styrelsebeslutade projekt | Produktion |  |  | Vasakronan | x | x
7 | FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV FÖRORENINGAR
7.1 | Föroreningar i mark eller grundvatten Finns misstanke om förorenade mark- eller vattenområden ska detta utredas likaså om det finns risk att den tänkta exploateringen kan förorena mark- eller vattenområde. Förorenade mark- eller vattenområden ska renas till en nivå där det inte innebär risk för människors hälsa eller miljö. Anmälningsplikt om förorening påträffas. Vilka riktvärden som gäller för förorenad mark anges av naturvårdsverket samt av kommunen (Storstadskommuner har egna riktvärden). Anmälan om efterbehandling av förorenat område sänds in till kommunen, blankett återfinns här: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark--och-gatuarbeten/fororenad-mark/ Personal som deltar i schaktningsarbete ska vara observanta på lukt och färgintryck från schaktmassor. Vid misstanke om föroreningar under schaktarbeten ska schaktarbeten avbrytas, prover tas och Vasakronans projektchef informeras. Om föroreningar identifieras ska anmälan om efterbehandling av förorenat område lämnas in till kommunen. Anlitad markentreprenör ska ha rutiner för hantering av föroreningar som påträffas och som inte identifierats vid provtagning av mark. |  | Tidigt skede |  |  | Vasakronan, Miljöbalk (SFS 1998:808)
7.2 | Utfasning av farliga ämnen Bygg- och installationsvaror som används i byggnation ska granskas i Byggvarubedömningens databas innan de föreskrivs. Bygg- och installationsvaror som har totalbedömningen Rekommenderas eller Accepteras (avseende innehåll) är godkända. Observera specifika krav för vissa produktgrupper i indikatorerna nedan. Komplexa/sammansatta installationsvaror undantas från detta krav, vilka dessa är framgår av materialvalsrutinen. Ej bedömda bygg- och installationsvaror (gråa i BVB) ska hanteras som om de innehöll utfasningsämnen och bedömts som "undviks". Röda produkter föredras framför grå produkter. Projektet ska i första hand sträva efter att få alla grå bygg- och installationsvaror bedömda i BVB. | Vasakronans materialvalsrutin | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan, Taxonomi
7.3 | Dokumentation av bygg- och installationsvaror Bygg- och installationsvaror som ska monteras fast i byggnaden/byggas in i byggnaden ska dokumenteras i en loggbok i Byggvarubedömningen av projektörer om de föreskrivs. Om entreprenören byter ut föreskrivna bygg- och installationsvaror eller väljer själva ska entreprenören dokumentera dessa i Byggvarubedömningen. För bygg- och installationsvaror som kräver avvikelserapport eller som inte är med i modellen (till exempel lim) ska ungefärlig placering samt mängd anges i loggboken i BVB. Loggboken skapas under Vasakronans konto och exporteras till slutredovisningen. | Vasakronans materialvalsrutin | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan, Taxonomi |  | x
7.4 | Avvikelser Om inget material med efterfrågad funktion kan hittas ska en avvikelserapport upprättas och godkännas av behörig person som utsetts av projektchefen. Avvikelser från kravet om utfasning av farliga ämnen hanteras via avvikelsehanteringssystemet i loggboken i Byggvarubedömningen. | Vasakronans materialvalsrutin | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan |  | x
7.5 | Dagvatten-påverkan Byggmaterial i kontakt med dagvatten ska väljas så att inte dagvattenkvaliteten påverkas negativt genom t.ex. urlakning av miljöskadliga ämnen, exempelvis ska koppar och zink undvikas i fasad, tak och dagvattensystem. Byggmaterial kontrolleras i Byggvarubedömningen och avvikelser registreras i BVB. Undvik särskilt material med riskfraserna nedan : H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |  | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan
7.6 | FSC-märkning trävirke Använd FSC- eller PEFC-märkt virke och träbaserade varor. CoC för FSC eller PEFC ska framgå på fakturan. Vasakronan kan hänvisa till exempel på fabrikat på kök som kontrollerats avseende emissioner, FSC/PEFC samt BVB. För de 10 största trävirkesprodukterna baserat på vikt ska tabellen i materialredovisning / flik trävaror fyllas i. | Vasakronans materialvalsrutin Mall materialredovisning (Trävirke) | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan |  | x
7.7 | Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Se Vasakronans "Guidelines för byggande" och dokumentet "Riklinjer vid val av köldmedia". | Riktlinjer vid val av köldmedia | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan Förordning 14 § (2016:1128) om fluorerade växthusgaser f-gasförordningen EU/517/2014
7.8 | Lagring av brandfarliga vätskor Gällande lagstiftning ska tillämpas. |  | Produktion |  |  | Föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
7.9 | Kemikalie-hantering och säkerhetsdatablad för kemiska produkter Gällande lagstiftning ska tillämpas. En beredskapsplan ska finnas framtagen som beskriver rutiner för hantering av spill av kemikalier och bränslen under byggtiden. Absol finns på plats tillgängligt för alla. Absolförvaringen är utmärkt på APD-plan. |  | Produktion |  |  | Arbetsmiljöverkets (AFS 2014:43) föreskrifter och all-männa råd om kemiska ar-betsmiljörisker, Vasakronan
7.10 | Damm och buller vid produktion Med god planering och lämpliga åtgärder ska problem med dammspridning, bullerstörningar, förorenade utsläpp, försämrad framkomlighet mm minimeras. Åtgärder för begränsning av damm, buller och vibrationer till omgivningen under byggtiden ska redovisas i entreprenörernas miljöplaner. Arbetsmaskiner och verktyg skall vara säkrade mot spridning av damm och vara bulleravskärmade. |  | Produktion |  |  | Vasakronan, Taxonomi
7.11 | Utsläpp vid produktion Slam och borrkax får aldrig tillföras ledningsnätet. Detta ska hanteras i kontrollplan som upprättas för att förhindra erosion och sedimentation enligt LEED SSp1 |  | Produktion |  |  | Vasakronan
8 | SKYDD OCH ÅTERSTÄLLANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEM
8.1 | Biologisk mångfald Målet för projektet är att stärka ekosystemtjänster och den biologiska mångfladen på platsen, genom tex plantering av multikulturväxtlighet på tak, väggar och mark. Multikultur definieras på Vasakronan som att det finns minst 6 olika arter inom ett sammanhängande område och att det finns minst 2 av följande växtkategorier: träd, buskar och örtartade/marktäckande växter (tex perenner, gräsarter och lökväxter). Om det finns möjlighet till trädplantering i anslutning till fasad ska det göras för att fördröja dagvatten, skugga huset samt bidra till lokal kylning. Sterila och invasiva främmande växter/arter får inte användas. Före exploatering ska en ekosystemtjänstanalys utföras inom fastigheten av ekolog eller motsvarande, för att säkerställa att ekologiska värden på platsen bibehålls och förstärks genom tillskapande av nya ekologiska värden, exempelvis artrika gröna tak. Det finns ofta utredningar gjorda i detaljplaneskedet som anger vad som är lämpligt att göra var. Vissa lösningar, t.ex. gröna tak eller planteringar kan då ha dubbla funktioner för både dagvattenhantering och främjande av biologisk mångfald. Eller exempelvis solceller i kombination med gröna tak eller utevistelse med odlingar etc. Vissa lösningar kan behöva redovisas i bygglovet beroende på överenskommelse med kommunen. Grönytor som erfordrar frekvent bevattning ska undvikas och om de förekommer förses med automatiskt system för detta. Vid val av växtlighet bör man beakta kostnader för drift och skötsel. |  | Tidigt skede |  |  | Vasakronan
8.2 | Rapportering Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska dokumenteras enligt Vasakronans mall "Mall Biologisk mångfald redovisning i projekt". | Mall biologisk mångfald redovisning i projekt | Produktion |  |  | Vasakronan |  | x
9 | TRANSPORTER
9.1 | Cykelparkering Parkeringsplatser för cykel ska anordnas väderskyddat och stöldsäkert i lämplig omfattning, tänk på att parkeringsplatser bör finnas både för personal och besökare. Ange antal och utförande. Utförande ska följa de krav som LEED ställer även om projektet inte kan ta poäng. När projektet dimensionerar antal cykelplatser för projektet så kan hänsyn också tas till allmänna cykelparkeringar i närheten samt cykeldelningssystem i närheten. Beakta även krav på cykelparkering i detaljplanen/bygglovet. Det kan finnas krav på placering och ytor. Jämför med gällande Boverketkrav/riktlinjer. När cykelplatser anordnas inom projektet ska cykelfaciliteter såsom duschar och omklädningsutrymmen också beaktas för de som arbetar i byggnaden. Krav på cykelparkeringsplatser i EPBD följs upp för att bedöma om de är aktuella för projektet. |  | Tidigt skede |  |  | Vasakronan
9.2 | Arbetsfordon Motorerna i arbetsmaskiner och arbetsfordon som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav. Motorerna i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla (specifikation för arbetsfordon redovisas). För de arbetsfordon och maskirner som används i entreprenaden som drivs med bränsle ska typ av bränsle samt bränslemängder anges |  | Produktion |  |  | Vasakronan och lokala krav
9.3 | Transporter till och från byggarbetsplats Tunga fordon över 3,5 ton ska uppfylla kraven enligt Euro 6 samt om aktuellt uppfylla de krav som ställs av aktuell kommun för körning i dess miljözon. Stickprov gällande euroklass på tunga fordon görs löpande vid leveranser med hjälp av transportstyrelsens app. Tomgångskörning ska begränsas enligt kommunala krav, normalt max 1 minut. |  | Produktion |  |  | Vasakronan och lokala krav
9.4 | Förnybart Drivmedel Arbetsmaskiner, arbetsfordon samt fordon för transporter till och från byggarbetsplatsen ska drivas av förnybart drivmedel eller helt eller delvis med elektricitet. Mindre avsteg från detta får endast ske om särskilda skäl motiverar det och beställaren godkänner avsteget. Med förnybart drivmedel avses Etanol, Biodiesel/RME/FAME, HVO-diesel, DME(dimetyleter) producerad av bioråvara, fordonsgas om minst 50% biogas, samt el och vätgas som är producerad med vatten-, vind-, sol- eller vågkraft eller med biobränslen. |  | Produktion |  |  | Vasakronan
9.5 | Transportminimering Entreprenören ska redovisa i sin miljöplan hur transporter till och från byggarbetsplatsen ska minimeras. • leveranser sker med turbil så långt möjligt • eftersträva fullastade fordon • samordna transporter med flera leverantörer • undvika tomma returbilar om möjligt |  | Produktion |  |  | Vasakronan
9.6 | Transportredovisning Transporter till och från byggarbetsplatsen ska dokumenteras för de 10 största produkterna baserat på vikt enligt Vasakronans mall "Transportredovisning i projekt". Klimatberäknigen, se kod 2.5, skall uppdateras med faktiska transporter som redovisas i Mall transportredovisning i projekt, ifylld mall levereras vid slutredovisning av projetet. Klimatpåverkan från transporter redovisas därefter med hjälp av klimatberäkningen (A4). | Mall transportredovisning i projekt | Produktion |  |  | Vasakronan |  | x
9.7 | Förvaring Drivmedel Drivmedel skall hanteras och förvaras säkert Det innebär att: • Drivmedelstankar skall vara ADR/ADR-S godkända och provtryckta • Drivmedelstankar och fat med drivmedel skall alltid ställas upp påkörningsskyddat, vara invallade och försedda med spillskydd. Läckage ska ej nå dagvattenbrunnar och vattendrag. Uppställningsplats för drivmedelstankar ska framgå av APD-plan • Fordon och maskiner skall hållas i gott skick och hanteras så att de inte orsakar markförorening • Parkering av fordon och uppställning av arbetsfordon samt service, underhåll och tankning av arbetsfordon sker på särskild iordningsställd tät spillyta. • Tvätt och rengöring av arbetsmaskiner och fordon är ej tillåtet på plats. • Det finns beredskap för omhändertagande av spill. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt i omedelbar närhet av fordonstankning och vid andra platser där spill kan komma att ske. I alla arbetsfordon som drivs med bränslen ska absol finnas. |  | Produktion |  |  | Vasakronan
10 | FRÄMJANDE AV SÄKER ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
10.1 | Arbetsmiljö Håll Nollans kriterier för projektering ska efterlevas för att kunna uppnå en säker byggarbetsplats samt en säker arbetsmiljö under förvaltningsfasen (för driftpersonal). Håll Nollans arbetsmiljöguider för olika moment ska användas för att uppnå en säker arbetsplats och dokumentation av olyckor och incidenter ska rapporteras. | Håll Nollans kriterier https://www.hallnollan.se/verktyg/samtliga-standarder-guider | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan
10.2 | Arbetsmiljöindikatorer Olyckor och tillbud rapporteras omgående till Vasakronans projektchef. Arbetsmiljöindikatorer följs upp kvartalsvis av enhetscontroller internt på Vasakronan och ska redovisas enligt Vasakronans mall vid projektavslut. | Mall rapportering arbetsmiljöindika-torer | Produktion |  |  | Vasakronan, Arbetsmiljöverket |  | x
10.3 | Ljudmiljö och buller till omgivningen Installationer ska väljas och utföras så att negativ inverkan av buller minimeras. Konstruktioner (t.ex. fönster, glastak) utformas så att buller från omgivningen minimeras inomhus. Specifika krav avseende ljudmiljö anges i Vasakronans guidelines och principer för byggande. Buller från verksamheten (exempelvis fläktar, lossning av varor mm) får ej utgöra en olägenhet för näraliggande verksamheter eller bostäder. Riktvärden för buller inomhus och utomhus ska uppfyllas vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. |  | Projektering |  |  | Vasakronan Miljöbalken, Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2004:15
10.4 | Termiskt inomhusklimat Krav på Termiskt inomhusklimat och luftkvalité definieras i Våra Guidelines för byggande, kapitel 9. | Guidelines (9. VA, VVS, Kyl och processmediesystem) | Projektering |  |  | -
10.5 | Dagsljus och utblick Gällande lagstiftning ska tillämpas. |  | Projektering |  |  | BBR avsnitt 6:322, AFS 2009:2
10.6 | Fuktsäkerhet - projektering Vid planering, projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerheten ska Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess användas som vägledning. En diplomerad fuktsakkunnig (beställarens expert) ska utses och projektets fuktsakkunnige ska upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF ska utföras av berörda projektörer i samarbete med projektets fuktsakkunnige. Fuktkritiska konstruktioner ska identifieras och dokumenteras. Aktuella branschregler för våtrum ska följas under projekteringen. Val av golvbeläggning kan påverka betongens klimatpåverkan då vissa golvbeläggningar kräver högre uttorkning (till exempel direktlimmat trägolv) |  | Projektering |  |  | Vasakronan, BBR 6:5
10.7 | Fuktsäkerhet - produktion Projektets fuktsäkerhetsbeskrivning ska följas och fuktkritiska moment som identiferats under fuktsäkerhetsprojekteringen ska beaktas. Entreprenören ska utse en fuktsäkerhetsansvarig samt upprätta en fuktsäkerhetsplan för produktionen. Fuktsäkerhetsplanen ska följa ByggaF. Fuktmätning ska utföras regelbundet och dokumenteras innan material byggs in. Fuktmätning i betong ska utföras av en RBK-auktoriserad fuktkontrollant. Fuktronder ska genomföras löpande och dokumenteras enligt ByggaF. På byggarbetsplatsen ska alltid: • byggfukt förebyggas och kontrolleras • byggvaror hanteras, monteras och lagras enligt leverantörens anvisningar. De ska förvaras torrt så att de skyddas mot fukt, såsom nederbörd, luftfukt, byggfukt mm. • Skyddstäckning av öppna konstruktioner säkerställas vid arbetsdagens slut. • Betong och avjämningsmassa som ska beläggas skall ha en relativ fuktighet inklusive marginal för mätfel som understiger kritiska gränsnivåer. För linoleum, limmande gummi, PVC-mattor, tätskikt, trägolv på plastfolie gäller RF < 85 % • Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2014:3). • Trävirke skall vid inbyggnad ha en fuktkvot som är lägre än 16 %. Socklar och lister skall ha en fuktkvot som är lägre än 14 %. Krav i branschregler för våtrum och rörinstallationer ska uppfyllas Under byggskedet ska lufttätheten i kritiska konstruktionsdelar kontrolleras och jämföras med föreskriven lufttäthet, utförande av täthetsprovning ska följa SS-EN ISO 9972:2015. |  | Produktion |  |  | Vasakronan, BBR 6:5
10.8 | Trygghet och säkerhet Byggarbetsplatsen ska utformas så att den säkerställer att omgivningen är trygg och säker för de som passerar byggarbetsplatsen. Val och riktning på belysning, fysiska avskärmningar och sikt, orienterbarhet och trafiksäkra lösningar är exempel på frågor att beakta. Tryggheten och säkerheten ska säkerställas genom trygghetsrondering/trygghetsrond på utsidan av byggarbetsplatsen minst två gånger per år (stor skillnad om det är mörkt eller ljust ute). Ronderingen kan med fördel ledas av entreprenören. Andra aktörer i byggets direkta närhet kan med fördel också inkluderas. Vidtagna åtgärder för att öka trygghet och säkerhet i och kring fastigheten samt åtgärder för att bidra till en levande stad och en ökad inkludering runt fastigheten ska dokumenteras. |  | Projektering, Produktion |  |  |  |  | x
10.9 | Hållbar leverantörskedja Användningen av produkter och material som är förknippade med hållbarhetsrisker – såsom risker relaterade till mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption – ska minimeras i leverantörskedjan. I samtliga förfrågningsunderlag ska följande uppmaning inkluderas: Produkter från leverantörer som har besvarat Byggvarubedömningens ”Självskattningsenkät Hållbara leverantörskedjor” kommer att premieras. Miljösamordnaren ansvarar för att informera projektörer och inköpsansvariga om mervärdet av att ha ett ifyllt ”Självskattningsenkät Hållbara leverantörskedjor” i Byggvarubedömningen. Miljösamordnaren följer även upp vilka väsentliga produkter som har en ifylld ”Självskattningsenkät Hållbara leverantörskedjor”. |  | Projektering, Produktion |  |  | Vasakronan
11 | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
11.1 | Miljöfarlig verksamhet Beakta om projektet uppfyller någon av definitionerna för miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. |  | Tidigt skede |  |  | Vasakronan Miljöbalk (SFS1998:808)
11.2 | Vattenverksamhet För att få bedriva vattenverksamhet behöver projektet göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.Vägledning kring vattenverksamhet redovisas på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html Beakta om projektet kan definieras som vattenverksamhet. Med vattenverksamhet avses 1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde, 2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 3. bortledande av vatten från ett vattenområde, 4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta, 7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller 8. markavvattning. Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Detta ska göras i god tid innan åtgärderna påbörjas. |  | Tidigt skede |  |  | Vasakronan Miljöbalk (SFS 1998:808)
11.3 | Radon i inneluft Radonhalt i vistelserum ska vara mindre eller lika med 200 Bq/m3. |  | Projektering |  |  | Vasakronan, BBR 21 6:23, FoHMFS (2014:16)
11.4 | Allmänna råd om buller från byggplatser Naturvårdsverkets vägledning om buller från byggarbetsplatser beskriver hur byggbuller ska bedömas. Vägledningen innefattar riktvärden både utomhus och inomhus. Dessa riktvärden medger högre bullernivåer än Folkhälso-myndighetens riktvärden om buller inomhus. Projektet ska mäta buller och vibrationer under byggtiden och vidta nödvändiga åtgärder om tillåtna nivåer överskrids. Entreprenören ska ha en tät dialog med beställaren gällande arbeten som kan medföra buller och vibrationer under hela produktionen. Entreprenören ska alltid informera beställaren i god tid innan buller- och vibrationsstörande arbeten ska utföras och allmänhet och berörda parter ska informeras. Entreprenären ska analysera behov av bullerskydd samt val av metoder och maskiner för att minska buller och vibrationer Buller- och vibrationsmätning kan undantas om bakgrundsbullernivåer redan är höga eller om det inte finns känsliga verksamheter i närheten, detta avgör Vasakronans projektchef |  | Produktion |  |  | Naturvårdsverkets (2004:15) allmänna råd om buller från byggplatser, Taxonomi
11.5 | Etablering Nödlägesplanen ska även innefatta miljöolycka. |  | Produktion
11.6 | Miljörond Miljö- och LEED-rond skall genomföras löpande under byggprojektet med två veckors intervall. Ronden genomförs av entreprenörens miljöansvarige samt arbetsledare och vid behov deltar beställarens representant. Ronderna ska följa de kontrollpunkter som anges i Vasakronans mall "Miljö- och LEED-rond", men protokollmallen behöver inte nödvändigtvis användas, det går att föra in kontrollpunkterna i ett digitalt system för ronder exempelvis. Det är viktigt att dokumentera Miljö- och LEED-ronden med någon form av protokoll samt foton. Foton ska inte bara visa på brister utan även sådant som bidrar till efterlevnad av projektets Miljö- och LEED-krav. |  | Produktion |  |  | Vasakronan

## Taxonomi nybyggnad
EU Taxonomi - Aktivitet Nybyggnationer
| Mål & Krav För att en ekonomisk aktivitet enligt Taxonomin ska anses hållbar ska den: x Bidra väsentligt till ett av de 6 målen (Substantial Contribution) x Inte göra någon avsevärd skada på något av de övriga 5 målen (DNSH eller Do No Significant Harm) x De sociala Minimiskyddsåtgärderna ska vara uppfyllda | Måste uppfyllas | Åtgärd | Ansvar | PL | A | K | VVS | EL | LA/Dagvatten | Glas | Energi | Fukt | Klimatberäkn | Akustik
Mål 1 KLIMATBEGRÄNSNING - Begränsning av klimatförändringar |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
DNSH | * Primärenergitalet ska uppfylla BBR (version enligt Bygglov) Energiprestanda deklareras med Energideklaration * Byggnaden är inte avsedd för utvinning, lagring, transport eller framställning av fossila bränslen | NEJ | Måste ej uppfyllas eftersom "Väsentligt Bidrag" uppfylls för detta mål - men den uppfylls eftersom energikrav uppfylls och byggnaden inte är avsedd för utvinning, lagring, transport eller framställning av fossila bränslen
Väsentligt bidrag | * Primärenergitalet för nya byggnader ska vara 10% under BBR (BBR version enligt Bygglov) Energiprestandan deklareras med Energideklaration * Byggnader > 5.000 m2 ska vid färdigställande termograferas enligt SS-EN 13187 och lufttäthetsprovas enligt ISO 9972:2015. Investerare och kunder ska informeras om resultatet blir sämre än projekterat. (Termografering kan ersättas av tillförlitlig och spårbar process för kvalitetskontroll) * För byggnader > 5.000 m2 ska en Klimatberäkning för hela livscykeln genomgöras i enlighet med Levels krav och den ska på begäran lämnas till investerare eller kunder | JA | Kravet kommer att uppfyllas då luftäthetsprovning, termografering och klimatberäkning ingår i VKs & LEED krav och primärenergitalet kommer att vara mycket lägre än 10% under BBR. Observera att för befintliga byggnader är kravet energiklass A alternativt ska byggnaden ligga bland top 15% i landet (top 15% är fn 80 kWh/m2 för kontor för bef byggnader). | VVS, Energi, Fukt, Klimatb | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x
Mål 2 KLIMATANPASSNING - Anpassning till klimatförändringar |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
DNSH | * Genomför en klimatrisk- & sårbarhetsanalys för att identifiera väsentliga fysiska klimatrisker. Analysen ska omfatta: 1) Identfiera vilka klimatrisker/hot som är relevanta under objektets livstid (minst 50 år för byggnader). Risker enligt appendix A, se nedan 2) Analysera objektets sårbarhet för de identifierade riskerna och värdera i skala: låg, mellan eller hög 3) Identifiera förebyggande åtgärder för riskerna Använd FN:s klimatpanels (IPCC) scenarion RCP 4,5 och RCP 8,5 (worst case). | JA | Uppfylls då klimatriskanalys är krav i Vasakronans Hållbarhetsprogram | PL | x
Väsentligt bidrag | * Genomför en klimatrisk- & sårbarhetsanalys enl DNSH kraven ovan * Implementera fysiska och ej fysiska anpassningslösningar för att minskade viktigaste klimatriskerna, Lösningarna ska: Inte negativt påverka åtgärder för andra människor, natur, kulturarv, tillgångar eller annan ekonomisk verksamhet., Gynna naturbaserade lösninger eller i största mån förlita sig på sk blå eller grön infrastruktur, Vara förenliga med lokala, sektoriala, regionala eller nationella anpassningplaner eller strategier Övervakas o mätas mot på förhand fastställda indikatorer och korrigerande åtgärder ska övervägas om indikatorer inte uppfylls Om åtgärden är fysisk och i sig är en åtgärd som omfattas av Taxonomin mål 2 så ska DNSH-kraven uppfyllas (exempel åtgärder vid våtmark kan omfattas av Taxonomiaktivitet Återställande av våtmark) | NEJ men ska ändå uppfyllas enligt VKs hållbarhetsprogram | Denna måste inte uppfyllas men bör uppfyllas då ev risker i klimatriskanalysen bör åtgärdas | PL, A, K, VVS, LA, Dagvatten, Fukt | x | x | x | x |  | x | x |  | x
Mål 3 VATTEN - Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
DNSH | * WC och blandare ska vara snålspolande enligt följande: - Tvättställs- och köksblandare max 6 l/min - Duschar max 8 l/min - WC genomsnittlig spolning max 3,5 liter och maxspolning 6 liter - Urinoarer högst 2 l/skål och timme eller max spolning 1 liter * Under byggskedet ska förvaltningsplan för användning och skydd av vatten som utarbetets för de ev vattenförekomster som påverkas följas. Vilket av Fastighetsägarna & Byggföretagen tolkats som att det räcker att följa lagstiftning. | JA | Krav på snålspolande uppfylls genom LEED-krav (hårdare krav), För byggskede ska Uppsala vattens riktlinjer för länshållningsvatten följas. | VVS, A | x | x |  | x |  | x
Mål 4 CIRKULÄR EKONOMI - Övergång till en cirkulär ekonomi med förbättrad avfallshantering och återvinning |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
DNSH | * Minst 70% (vikt) av icke farligt bygg och rivningsavfall ska förberedas för återbruk, återvinning eller annan materialåtervinning. Materialåtervinning som fyllnadsmassa är OK om den ersätter andra material och ej är klassad som farligt avfall. Förbränning räknas ej som materialåtervinning. Fastighetsägarna och Byggföretagen rekommenderar att nyckeltal "sorteringsgrad för materialåtervinning" enligt Byggföretagens Resurs och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, används * Avfallsmängder i byggverksamhet och rivning minskas genom att använda Bästa möjliga tekniker, selektiv rivning, inventeringar för att identifiera återbruk, återvinning och farliga material samt genom källsortering Fastighetsägarna och Byggföretagen rekommenderar att Byggföretagens Resurs och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, följs * Byggnaders utformning och byggtekniker stödjer cirkularitet och visar i enlighet med standard ISO 20887 (eller annan standard för bedömning av demontering eller adaptilibitet för byggnader) hur de har utformats för att vara mer resurseffektiva, anpassningsbara, flexibla och nedmonteringsbara för att möjliggöra återbruk och återvinning | JA | Uppfylls genom Vasakronas hållbarhetskrav som ställer krav på avfallsplan med rutiner och mål för avfallshantering samt utredning demontering och anpassningsbarhet enligt ISO 20887. | Alla | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
Väsentligt bidrag | * Allt bygg och rivningsavfall hanteras enlig lagstiftning och följer EUs checklista (Bla Inventering innan rivning, avfallsplan, övervakning, källsortering, selektiv rivning, minska förpackningsmtrl, avfallsdokumentation, bra logistik för avfallshantering, följa avfallshierarkin, återbruka om möjligt, materialåtervinn, energiåtervinning el återvinning som fyllnadsmassa om matrialåtervinning ej möjligt , etc) * Minst 90% (vikt) av icke farligt bygg och rivningsavfall ska förberedas för återbruk, återvinning eller annan materialåtervinning. Materialåtervinning som fyllnadsmassa är OK om den ersätter andra material och ej är klassad som farligt avfall. Förbränning räknas ej som materialåtervinning. Uppfyllande av krav visas genom rapportering inligt Level(s) indikator 2.2 i enlighet med Level(s) rapporteringskrav * Byggnadens klimatpåverkan, GWP, har beräknats för hela livscykeln och resultat delges investerare & kunder på begäran. * Byggnadsutformning och tekniker stödjer cirkularitet genom genom att koncept för anpassningsbarhet och demontering inkluderas i enlighet med Level(s) indikatorer 2.3 & 2.4. Uppfyllande av krav visas genom rapportering enligt Level(s)för dessa kriterier på nivå 2 * Användning av primära råmaterial minimeras genom användning av sekundära råmaterial (=återbrukat eller återvunnet material). De tre materialkategorier som står för högst andel viktmässigt uppfyller följande krav på maximal total mängd primära råmaterial: - Max 70% av total mängd: betong (exkl armering), natur- & agglomererad sten - Max 70% av total mängd: tegel, kakel & klinker - Max 80% av total mängd: biobaserade material (tex, trä, kork, naturgummi, papper, textilier, biobaserade kemikalier eller plaster) - Max 70% av total mängd: glas & mineralull -Max 50% av total mängd: icke biobaserade plaster -Max 30% av total mängd: metaller - Max 65% av total mängd: gips Uppfyllande av krav visas genom rapportering enligt Level(s) indikator 2.1 Elektroniska verktyg ska användas för att beskriva byggnadens färdigbyggda egenskaper med syfte att underlätta framtida underhåll, återvinning och återanvändning. Informationen ska omfatta vilka material och produkter/komponenter som använts, tex EPD. Informationen ska lagras digitalt och göras tillgänglig för investerare och kunder på begäras. Informationen bör också bevaras långsiktigt, tex genom att finnas tillgänglig i nationella vertyg som fastighetsregister eller offentliga register. | NEJ | Behöver ej uppfyllas då endast ett väsentligt bidrag måste uppfyllas.
Mål 5 FÖREBYGGA FÖRORENING - Förebyggande och begränsning av förorening
DNSH | * Byggprodukter och byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen enligt Taxonomins bilaga C * Formaldehydemission från byggprodukter och byggmaterial som kommer i kontakt med brukare är mindre 0,06 mg/m3 testkammarluft och mindre än 0,001 mg av cancerogena ämnen kategori 1A och 1B enligt godkända testmetoder. Gäller för: Färg & lack, undertak och golvbeläggningar samt associerade limmer och fogar, invändning isolering och invändiga ytbehandlingar, tex sådana för att behandla fukt och mögel. * Markföroreningsundersökning genomförs där det finns potentiell risk för förorening * Åtgärder vidtas för att minska buller, damm och föroreningar under bygg och underhållsarbete | JA | Krav på byggprodukter och byggmaterial samt emissioner går att kontrollera i BVB. Se Materialvalsrutin för mer detaljer Markföroreningsundersökning har genomförts Åtgärder för att minska buller damm o föroreningar implementeras genom LEED krav | A, K, VVS, Akustik, PL | x | x | x | x | [6 empty] | x
Mål 6 BIODIVERSITET - Skydd av biologisk mångfald och sunda ekosystem och återställande av skadade ekosystem |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
DNSH | * Krav enligt Taxonomins bilaga D ska uppfyllas vilket innebär att en MKB ska utföras om det krävs enligt lagstiftning och i de fall en MKB utförts ska kravställda skydds och kompensationsåtgärder implementeras. Samt om byggnaden ligger nära område med känslig biologisk mångfald (inkl Natura 2000, UNESCO Världsarv, Nyckelområden för biologisk mångfald eller andra skyddade områden) ska en lämplig bedömning göras och eventuella nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Tolkas enligt fastighetsägarna/Byggföretagen som att en Naturvärdesinventering (NVI) el motsv ska genomföras och ev åtgärder följs. * Byggnaden uppförs inte på: - Åkermark och mark för odling som har medelhög till hög markbördighet eller biologisk mångfald under mark i enlighet med EUs LUCAS-undersökning - Orörd mark (greenfield) med erkänt hög biologisk mångfald samt mark med habitat för utrotningshortade arter (växter & djur). Dvs rödlistade på den Europeiska rödlistan eller IUCNs röda lista - Mark som uppfyller nationell lagstiftnings definition av skog använd i nationell växthusgasinventering, alternativt, om det ej finns tillgängligt, överensstämmer med FAOs definition av skog | JA | Uppfylls genom godkänd detaljplan, Ligger på redan ianspråkstagen mark | PL, LA | x |  |  |  |  | x
SOCIALA MINIMISKYDDSÅTGÄRDER |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| * Rutiner ska implemeteras för att säkerställa att OECDs riktlinjer för Multinationella företag och FNs principer om Företagande och mänskliga rättigheter inklusive ILOs priciper och de internationella mänskliga rättigheterna uppfylls * När ovan implementeras ska principen om "Inte göra avsevärd skada" (DNSH) enligt EU 2019/2088 Artikel 2, punkt 17, nedan följas: EU 2019/2088 Artikel 2, punkt 17 Hållbar investering: en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, i enlighet med vad som mäts genom till exempel centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark, generering av avfall och utsläpp av växthusgaser eller avseende effekter på den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin, eller en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett socialt mål, i synnerhet investeringar som bidrar till att bekämpa ojämlikheter eller som främjar social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller en investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. | JA | Uppfylls genom Vasakronans krav på leverantörer | PL | x
Note on D13: Mirjolet Claire: Skriva några exempel om vad som kan uppfylla standarden ISO 20887. till exempel flexibla lösningar för väggarna.

## LEED v.4.1
WSP's lista innehåller även en punkt om markradon som inte nämns här: "årsmedelvärdet av den joniserade strålningen från radongasfår inte överstiga 200 Bq/m³ inne i byggnaden" Detta ska verifieras med en markradonundersökning
|  | Vasakronan Miljöprogram Projekt del 2 för projekt XX Version 6, 2020-06-26 |  | Upprättat av: Datum: |  |  |  | Reviderat av: Datum:
Aspekt | Krav | Kod | Kravformulering | Krav | Skede | Aktuellt för projektet (Ja/Nej/Obligatoriskt) | Ansvar | Utförs av | Tillgängliga LEED-poäng | Uppfyllda LEED-poäng | Ev. uppfyllda LEED-poäng | Ej uppfyllda LEED-poäng | Nödvändig dokumentation | Dok.kod för verifikat | Status/aktivitet/kommentar (avvikelser mot Vasakronan krav anges med förklaring)
Obligatoriska projektkrav för LEED | Måste vara på en permanent plats på befintlig mark | MPR1 | Alla LEED-projekt måste byggas på en permanent plats på befintlig mark. Inget projekt som är konstruerat för att flyttas under sin livstid kan erhålla en LEED-certifiering. Detta krav gäller all mark som tillhör LEED-projektet. | LEED V4 | Tidigt skede | Obligatorisk
| Måste ha rimliga LEED gränser | MPR2 | Gränsen för LEED-projektet måste omfatta all angränsande mark som är associerad med projektet och dess typiska funktioner. Detta inkluderar mark som ändras till följd av projektet och dess funktioner som används främst av byggnadens brukare, såsom tex hårdgjorda ytor (parkering och trottoarer), dagvattenanläggning och landskapsarkitektur. Projektgränsen får inte utesluta delar av byggnaden, utrymmen eller övrig mark för att ge projektet en fördel att uppfylla poängkrav. Projektet måste tydligt visa omfattningen av projektgränsen i alla underlag och material och tydligt skilja projektet från allt som inte är inom projektets gränser. | LEED V4 | Tidigt skede | Obligatorisk
| Måste uppfylla storlekskrav | MPR3 | Alla LEED-projekt måste uppfylla storlekskraven som anges nedan. *LEED BD + C och LEED O + M klassificeringssystem: LEED-projektet måste vara minst 93 kvadratmeter bruttoarea. *LEED ID + C klassificeringssystem: LEED-projektet måste vara minst 22 kvadratmeter bruttoarea. *LEED för Homes klassificeringssystem: LEED-projektet måste definieras som en bostad. Detta krav omfattar, men är inte begränsat till, den internationella "Residential Code" som säger att en bostad måste innehålla "permanenta möjligheter för att leva, sova, äta, laga mat och ha möjlighet till toalett/sanitet. " | LEED V4 | Tidigt skede | Obligatorisk
Integrerad process | Integrerad projektplanering och design | IPP1 | Enbart sjukhus | LEED V4 |  | Ja
| Integrerad process | IPc1 | Redan innan designskedet och genom hela produktionsfasen, ska möjligheter att uppnå synergieffekter mellan teknikområden och byggsystem identifieras. Använd den analys som beskrivs nedan för att få med detta i beställarens projektkrav, grundläggande design, designdokument och bygghandlingar. Energisystem: Utför en preliminär "simple box" energimodelleringsanalys innan slutförandet av systemhandling som undersöker hur man kan minska energibehov i byggnaden och uppfylla relaterade hållbarhetsmål genom att ifrågasätta och utmana standardantaganden. Utvärdera strategier associeradede med var och en av föjlnade om tillämpligt: • Områdets/projektets skick och förhållanden • Användarmönster, hur många brukare finns och var befinner de sig (påverkar VVS-dimensionering, energiförbrukning, belysningszoner mm) • Klimatskal (förhållande mellan fönster/vägg, val av isolering, solskydd, manövrering av fönster mm) • Belysningsnivåer och reflektans • Termisk komfort och temperaturintervall • Eluttag och processlastbehov (hushållsel) • Program och driftparametrar (tex olika drifttider, möjligheter att arbeta från distans, minska storlek på byggnad) Dokumentera hur analysen påverkade designen av projektet (tex form, fasad, storlek på system, belysning etc.) Vattensystem: Utför en preliminär vattenbehovsanalys innan slutförandet av systemhandling som undersöker hur man kan minska användandet av vatten i byggnaden, minska trycket på det komunala VA-systemet och uppfylla relaterade hållbarhetsmål. Bedöm och uppskatta projektets potentiella icke dricksvattenkällor (tex regnvatten för att tvätta utrustning och vattna blommor) och bedöm vattenbehovet inom projektet, dvs utvärdera följande: •Vattenbehov inomhus •Vattenbehov utomhus •Processvattenbehov •Källor till icke drickbart vatten (tex regnvatten) Analysera hur icke drickbart vatten kan bidra tillvattenbehovet i listan ovan. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Obligatorisk |  |  | 1 |  |  |  | • Upprätta ett brev signerat av alla projektmedlemmar och som ska finna tillgängligt för alla. • Ange energiprestandamålet som fastställdes för projektet (inklusive enheter), detta ska vara gjort innan systemhandling • För Exemplary Performance välj en av följande: Tomt val; social kapital; hälsa och välmående • Underlag för Exemplary Performance som inte tas upp i projektgruppens brev (valfri)
Utveckla ett brev från projektteamet (Project Team Letter) Ange datum i brevhuvudet. Projektledaren/den som driver för den integrerade processen, sammanfattar teamets förslag på lösningar och beskriver hur som dessa förslag har förbättrat teamets interaktion och projekts utveckling. • Beskriv hur tillvägagångssättet har utvecklats av projektgruppen för att tydligt definiera och hantera den integrativa designprocess som börjar i tidigt skede och fortsätter genom projekteringen. • Brevet måste innehålla en separat sammanfattning för varje problemområde som analyseras av projektteamet, vilken beskriver hur analysen gjorde projektteamet medveten om de beslut som behövde fattas för projektering och byggnadsutformning i byggherrekraven (OPR) och tekniskmatris (BOD) och ev. projektering. Beskriv de viktigaste målen för varje frågeställningsområde och ge tydlig vägledning om hur det påverkar projektets utvalda mål. Skapandet av detta brev bör vara en gruppinsats som underlättas av projektledaren/den som driver den integrativa processen. Brevet måste vara undertecknat av alla projektledare och vara tillgängliga till viktiga intressenter inklusive, men inte begränsat till, ägare (r), anläggningschef (er), hyresgäst (er) och gemenskapsmedlemmar. Beskriv hur brevet distribuerades till dessa intressenter och / eller görs offentligt tillgänglig. Exemplary Performance: Projektgrupper kan välja en ytterligare ett område för att visa resultat och fördelar av en integrerande process för EP. Valfria områden för analys relevant för projektet inkluderar: tomt val, socialt kapital, hälsa och välbefinnande eller ett annat ämne ännu inte adresserad. Se mer i LEED v4.1 Guidelines.
Lokalisering och transport | LEED Neighbourhood development | LTc1 | Placera projektet inom gränsen för ett område certifierat enligt LEED Neighbourhood Development). Projekt som försöker få denna poäng är inte berättigade att få andra poäng inom aspekten Lokalisering och Transport. Poäng ges efter vilket betyg LEED Neighbourhood Development-området har. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Nej | [6 empty] | • LEED ND projektinformation (namn, ID-nummer, klassificeringssystem och version, certifieringsnivå och certifieringsdatum) • Områdeskarta med projektgränsen för LEED-projektet och LEED ND-områdets projektgräns
| Skydda utsatta markområden | LTc2 | Alternativ 1. Tidigare exploaterad mark Placera projektet på redan exploaterad mark OCH/ELLER: | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 1 NC & Retail 2 C&S |  |  |  | • Situationsplan som visar projektgränsen, projektets fotavtryck, bevis på tidigare användning, eventuella känsliga områden • Beskrivning av tidigare användning t.ex. typ av användning, omfattning etc.
|  |  | Alternativ 2. Undvik att placera projektet på känslig mark Placera projektet på mark som inte uppfyller kriterier för känslig mark, enligt följande: • Jordbruksmark • Översvämningsområde • Mark identifierad som livsmiljö för arter som är rödlistade eller skyddsvärda regionalt eller nationellt. • Mark närmre än 30 m från våtmark (eller avstånd enligt lokala, regionala eller nationella regler). Även våtmarker eller områden som är särskilt skyddsvärda enligt lokala, regionala eller nationella regler omfattas. • Tidigare oexploaterad mark närmre än 15 m från vatten, d v s hav, sjöar, floder, åar och bäckar som behövs eller kan behövas för fiskar, rekreation eller industriell användning | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja | [6 empty] | • Beskriv hur projektteamet har verifierat att byggnaden inte är placerad på jordbruksmark, översvämningsområden eller känsliga habitat
| Högprioriterad tomtmark | LTc3 | Alternativ 1 (Alla 1p, CS 2p) Lokalisera projektet till ett historiskt markområde OCH/ELLER För Exemplary Performance: uppfyll alt 1 och 2 eller 3. Annars är bara ett alternativ tillåtet. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 1 NC 2 C&S |  |  |  | • Områdeskarta som visar tidigare utvecklad mark inom en radie av 800 meter från projektgränsen • Dokument från myndighet eller motsvarande som bekräftar att platsen är av historiskt värde
|  |  | Alternativ 2. (Alla 1p, CS 2p) Lokalisera projektet på ett av följande: • a site listed by the EPA National Priorities List; • a Federal promised zone • a Qualified Opportunatiy zone • a Department of the Treasury Community Development Financial Institutions Fund Qualified Low-Income Community (a subset of the New Markets Tax Credit Program); • a site in a U.S. Department of Housing and Urban Development’s Qualified Census Tract (QCT) or Difficult Development Area (DDA); or a local equivalent program administered at the national level for projects outside the U.S ELLER | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 1 NC 2 C&S |  |  |  | • Områdeskarta och andra dokument som bekräftar att det är ett prioriterat område
|  |  | Alternativ 3. Sanering av förorenad mark (Alla 2p utom CS där 3p) Lokalisera projektet på mark- eller grundvatten som av myndighet identifierats som förorenad och därmed kräver sanering. Utför sanering av den förorenade marken. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 2 NC 3 C&S |  |  |  | • Dokument från myndighet som bekräftar att marken är förorenad och att sanering har utföras.
| Bostadstäthet, närservice och tjänster i tomtens närområde | LTc4 | Alternativ 1. (NC 2-3p, CS 2-4p) Lokalisera byggnaden på en tomt vars omgivning har en densitet motsvarande 5 050m2 alt 8035m2/ hektar inom 400-meters offset från LEED boundary. Inkludera inte projektbyggnaderna eller exempelvis parkeringsgarage. Använd antingen "separate residential and nonresidential densities” eller "combined density "värden. OCH/ELLER: | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 3 NC 4 C&S |  |  |  | • Situationsplan eller karta som visar projektet och var befintliga bostäder och övriga byggnader som uppfyller kraven på densitet finns (inom 400m). Märk ut de byggnader som ingår i täthetsberäkningen.
|  |  | Alternativ 2. (NC och CS 1-2p) Konstruera en byggnad så att byggnadens huvudentré är inom 800-meters gångavstånd från följande antal av närservice listade nedan. 4-7 närservice ger 1p Mer än 8 närservice ger 2p Närservice: Större mataffär, järnaffär, apotek, bank, teater, sport, gym, hårvård, tvätteri, kemtvätt, restaurang, café, äldrevård (med licens), barnomsorg (med licens), samhällssrekreationscenter, kulturell konsthall, utbildningsfacilitet, statskontor som hjälper allmänheten på plats, medicinsk klinik som behandlar patienter, plats för tillbedjan, polis eller brandkår, postkontor, allmänt bibliotek, allmän park, socialkontor etc. Följande begränsningar gäller. • En butik får bara räknas en gång även om den säljer produkter i olika kategorier • Inte fler än två närservice av varje sort får räknas (exempelvis om det finns fem restauranger inom gångavstånd, så får endast två restauranger tas med). • De ihop räknade närservice måste representeras av minst tre av fem kategorier, exklusive byggnadens primära användningsområde. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Situationsplan eller karta som visar projektet och avstånd samt gångvägar till de olika närservice. Markera ut och numrera varje närservice.
| Tillgång till kollektivtrafik och transporter | LTc5 | Placera en entré till projektet inom 400 meters gångavstånd till befintliga eller planerade buss-, spårvagn- eller rideshareshållplatser eller inom 800 meters gångavstånd från befintliga eller planerade snabbusshållplatser, järnvägsstationer, pendeltågsstationer eller pendlingsfärjeterminaler. Avgångar från dessa hållplatser och stationer måste uppfylla kraven som anges i tabellerna 1 och 2. Både veckodagar och helgdagar måste uppfylla kraven. Lokalisera alla funktionella entréer till byggnaden med 400 meters gångavstånd till befintlig eller planerad busshållplats, spårvagnshållplats eller fordonsdelningsstopp (t.ex. bil pool) eller 800 meter gångavstånd till befintlig eller planerad stombusshållplats (stadsbusslinjer), mindre eller större järnvägsstationer, pendeltågsstationer, eller kollektivtrafiksfärjor. Kollektivtrafiksservicen på dessa hållplatser och stationer måste sammanlagt uppfylla mininivåer som anges i tabellerna 1 och 2. Minsta dagliga kollektivtrafiksservice för projekt med flera typer av transportslag (buss, spårvagn, järnväg eller färja): Resor vardagar: 72, 100, 144, 250, 360 Resor veckoslut:30, 70, 108, 160, 216 Poäng: 1, 2, 3, 4, 5 Den minsta dagliga kollektivtrafiksservicen för projekt med pendeltåg eller bara färjetrafik: Resor vardagar: 60 Resor veckoslut: 12 Både resor för vardagar och för veckoslut måste uppfyllas. För varje kvalificerande transportväg är det endast resor i en riktning som ska inkluderas för att beräkna om tröskelvärdet uppfylls. För helgresor, endast resor för den dag med högre antal resor får räknas med för att uppnå tröskelvärdet. Om en kvalificerad transportväg inom det avstånd som krävs har flera stopp platser, är det bara resor från ett stopp som inräknas för att komma upp i tröskelvärdet. En busshållplats per linje får räknas och det måste finnas turer i båda riktningar, men endast turer i en riktning får räknas med. Planerade hållplatser och stationer kan tillgodoräknas om de är finansierade och under produktion den dag inflytt i byggnaden sker och hållplatserna ska vara klara inom 24 månader från inflyttsdagen. Projekt som betjänas av två eller flera kollektivtrafikalternativ och ingen av dem utgör mer än 60% av antalet turer kan få en extra poäng, upp till det maximala antalet poäng. Exemplary Performance: dubbla högsta antalet avgångar. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 5 NC 6 C&S |  |  |  | • Ladda upp en karta som visar projektplatsen med projektgräns, hållplatser, rutter som betjänar varje stopp och gångvägarna (med angivet gångavstånd) mellan projektets funktionella entré och hållplatserna. • Tidtabeller som bekräftar antalet avgångar • Om nödvändigt, dokumentation över planerad hållplats eller tillfälligt omdragen rutt
| Cykeltillgänglighet och cykelparkering | LTc6 | Utforma eller lokalisera projektet på ett sätt så att funktionella entréer eller cykelställsplatser är inom 180 meter gångavstånd eller cykelavstånd från ett cykelnätverk som sammankopplar till minst följande: • Minst 10 olika blandade faciliteter ELLER • En stombusshållplats, tågstation, eller färjeterminal. Alla destinationer måste vara inom 4800 meters cykelavstånd från projektgränsen. Planerade cykelleder eller cykelvägar kan inkluderas i beräkning om de är fullständigt anlagda vid datumet för certifikatet för uthyrning och är schemalagda för färdigställande inom ett år från det datumet. Tillhandahåll minst en dusch med ombytesmöjligheter för de första 100 reguljära byggnadsanvändarna inom fastigheten och en ytterligare dusch för varje 150 reguljära byggnadsanvändare utöver det. Korttidscykellagring måste vara inom 60 meters gångavstånd från någon huvudentré. Långtidscykellagring måste vara inom 90 meter gångavstånd från någon funktionell entré. Cykellagringskapacitet får inte räknas dubbelräknas. Inomhuslagring är acceptabel så länge som det uppfyller kraven för gångavstånd. Cykelpoolsparkering på plats inom projektgränsen kan räkna som 50% av det långtids och korttids cykelparkering. Zero-lot-line projekt kan räkna offentligt tillgänglig cykelparkering till deras kortvariga cykelparkering om den uppfyller krav för tillåtet gångavstånd. Cykelställ ska uppfylla bästa praxis avseende design och installation. Till exempel ska cykelstället stötta upp cykeln på minst två ställen, för att hindra att den faller åt sidan och även tillåta att ägaren låser både ramen samt ett eller två av hjulen med ett U-lås. Cykelstället måste vara säkerhetsmässigt stadigt fäst och motståndskraftigt mot kapning, rostning, böjning och annan typ av deformation. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Områdeskarta som visar cykelvägnätet samt cykelvägsavstånd längs nätet till de olika destinationerna. Kartan måste visa användningsområde, cykelavstånd till destination (er) från projektgränsen måste ligga inom ett avstånd av 4 800 m. • För planerat cykelvägnät: intyg om finansiering och att det är färdigställt inom ett år efter inflytt • Ladda upp en situationsplan som visar huvudentrén och funktionella entréer, korttids-cykelparkering och långtidscykelförvaring, gångavstånd från korttidscykelparkering till huvudentrén och från långtidscykelförvaring till en funktionell entré. Märk ut cykelparkering beroende på typ och kapacitet. • Beräkningar för behov av antal cykelförråd, duschar och omklädningsrum samt ritningar som visar placeringen av dessa
|  |  | Fall 1. Kommersiella projekt Tillhandahåll korttidsförvaring för cykel för åtminstone 2,5% av alla besökare, dock minst fyra förvaringsutrymmen per byggnad. Tillhandahåll långtidscykelförvaring för minst 5% av alla vanliga brukare/hyresgäster, dock minst fyra förvaringsutrymmen per byggnad utöver korttidsförvaringscykelutrymmen. Tillhandahåll åtminstone en dusch med omklädningsrum för de första 100 vanliga brukarna och en extra dusch för varje 150 vanliga brukare därefter. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkningar för behov av antal cykelförråd, duschar och omklädningsrum samt ritningar som visar placeringen av dessa
|  |  | Fall 2. Bostäder Tillhandahåll korttidsförvaring för cykel för åtminstone 2,5% av alla besökare, dock minst fyra förvaringsutrymmen per byggnad. Tillhandahåll långtidscykelförvaring för minst 15% av alla vanliga brukare/hyresgäster, dock minst ett utrymme per tre bostadsenhet . | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | •Beräkningar för behov av antal cykelförråd, samt ritningar som visar placeringen av dessa
|  |  | Fall 3. Blandprojekt Uppfyll respektive krav för icke bostads-del och bostadsdel av projektet för Fall 1 och Fall 2 för respektive del i projektet. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkningar för behov av antal cykelförråd, duschar och omklädningsrum samt ritningar som visar placeringen av dessa
|  |  | För stor projekt över 1000FTE För NC Tillhandahåll minst en dusch med ombytesmöjligheter för de första 100 reguljära byggnadsanvändarna inom fastigheten och en ytterligare dusch för varje 150 reguljära byggnadsanvändare utöver det upp till 999 reguljära byggnadsanvändare • lägg till ytterligare dusch för varje 500:de reguljära byggnadsanvändare mellan antalet 1000-4999 reguljära byggnadsanvändare • lägg till ytterligare dusch för varje 1000:de reguljära byggnadsanvändare mellan antalet 5000 + reguljära byggnadsanvändare För CS Tillhandahåll minst en dusch med ombytesmöjligheter för de första 100 reguljära byggnadsanvändarna inom fastigheten och en ytterligare dusch för varje 150 reguljära byggnadsanvändare utöver det upp till 999 reguljära byggnadsanvändare • lägg till ytterligare dusch för varje 750:de reguljära byggnadsanvändare mellan antalet 1000-4999 reguljära byggnadsanvändare • lägg till ytterligare dusch för varje 1500:de reguljära byggnadsanvändare mellan antalet 5000 + reguljära byggnadsanvändare | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkningar för behov av antal cykelförråd, duschar och omklädningsrum samt ritningar som visar placeringen av dessa
| Minska parkeringsytorna | LTc7 | För alla projekt gäller: Beräkningarna av parkeringsplatserna måste innehålla alla befintliga och nya parkeringsplatser utanför gatan som hyrs ut eller som ägs av projektet, inklusive parkering som ligger utanför projektgränsen men som används av projektet. Parkering på gatan i allmänna rättigheter-från-väg undantas från dessa beräkningar. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja |  |  | 1
|  |  | Alternativ 1. Ingen parkeringsyta inom tomtgränsen (1p) Tillhandahåll ingen offstreet-parkering (ex. garage, parkeringsyta inom tomtgräns) ELLER | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja | [6 empty] | • Beräkningar som visar att tröskelvärde för minsta parkeringskapacitet uppnås • Situationsplan/ritning som visar projektgränsen och parkering som användas av byggnadsanvändarna
|  |  | Alternativ 2. Minskat antal parkeringsplatser (1p) Överskrid inte lägsta krav på parkeringskapacitet. Erbjud endast parkeringsmöjlighet under de basnivåer som rekommenderas. Minska parkeringskapaciteten med 30% i förhållande till de basnivåer som rekommenderas av Parkeringen Consultant Council, som visas i Institute of Transtportation Engineers' transportation Planning Handbook 4th edition Tabell 11-12. ELLER | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja | [6 empty] | • Beräkningar som visar att tröskelvärde för minsta parkeringskapacitet uppnås • Situationsplan/ritning som visar projektgränsen och parkering som användas av byggnadsanvändarna
|  |  | Alternativ 3. Bilpoolsparkering (1p) Tillhandahåll särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Tillhandahåll minst en bilpoolsparkeringsplats för var 100:e byggnadsanvändare, avrundat uppåt. Om projektet har färre än 100 heltidsanställda, ska minst en samåkningsparkeringsplats tillhandahållas. ELLER | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja | [6 empty] | • Beräkningar som visar att tröskelvärde uppnås • Situationsplan/ritning som visar projektgränsen och parkering som användas av byggnadsanvändarna, parkering ut markerad för bilpool, ut markerat gångavstånd mellan bilpoolsplats och projektgräns. • Lagligt avtal mellan Carshare-företaget och projektet, som visar ett minst 2-årigt avtal för att avsätta Carshare-parkeringsplats.
|  |  | Alternativ 4. Obunden parkering (1p) Sälj parkering separat från all fastighetsförsäljning eller hyresavtal. Implementera en daglig parkeringsavgift till en kostnad lika med eller högre än den dagliga kostnaden för kommunal kollektivtrafik. | LEED v4.1 | Tidigt skede | Ja | [6 empty] | • Kort beskrivande text om daglig kostnad för en parkeringsplats och för en tur och returbiljett med kollektivtrafiken.
| Miljöfordon | LTc8 | Tillhandahålla laddningsinfrastruktur för elfordon för parkering på plats. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1
|  |  | Alternativ 1. Laddning av elfordon (1p) Installera elfordonsförsörjningsutrustning (EVSE) för 2 % av alla parkeringsplatser, det måste minst finnas två elladdningsplatser. Elbilsladdningsplatser ska vara tydligt uppmärkta samt reserverade och får endast användas för plug-in elektriska fordon. EVSE måste: • Förses med en nivå 2 laddningsmöjlighet (208 – 240 volt) eller mer • Uppfylla relevant regional eller lokal standard för elanslutningar, så som IEC 62196 of the International Electrotechnical Commission för projekt utanför USA. • Vara vehicle- to-grid (V2G) kopplad och uppfylla kraven för ISO 15118 och kunna svara på to time-of-use market signals 8e.g. price). Projekt som går efter EA Grid harmonization ska ta med EVSE i DR- program eller lastflexibilitet och hanteringsstrategier. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkningar över antalet prioriterade elladdningsparkeringsplatser baserade på total parkeringskapacitet • Fotografier eller motsvarande som visar skyltar/markering för parkeringsplatser avsedda för elbilar • Produktblad för laddningsstationer som visar att de uppfyller ställda krav och vehicle to grid V2G funktion.
|  |  | Alternativ 2. Laddningsinfrastruktur för elfordon (1 poäng) Gör 6% av parkeringsplatserna eller minst 6 platser EV-klara. För att vara EV-klar, uppfylla alla följande: • Installera listade slutna elledningar som kan rymma en 208/240-volt dedikerad grenkrets. • Sluten elledning ska inte vara mindre än handelsstorlek 1 (nominell 1-tum inre diameter). • Sluten eldning ska komma från huvudservicen eller underpanelen och avslutas till en listad skåp, låda eller kapsling i närheten av den föreslagna platsen för EV-utrymmet. • Servicepanelen och / eller subpanelen ska ge kapacitet att installera ett 40-amperminimum dedicerade grenkrets och utrymme (er) reserverade för att tillåta installation av en grenkrets överströmsskydd. Flera panelutrymmen krävs: • När flera laddningsutrymmen krävs, så behöver att slutna elledningar ska installeras vid tiden för byggandet. • Kretsen / kretsarna ska komma från en servicepanel eller underpanel (er) som betjänar området och ska avslutas i närheten av den föreslagna platsen för laddningsutrustningen på listan skåp, lådor, kapslingar eller motsvarande. • Konstruktionsdokument ska ange avslutningsplats för banan och den föreslagna platsen för framtida EV-utrymmen och EV-laddare. Byggdokument ska också ge information om strömstyrka för framtida EVSE, banbrytningsmetoder, kopplingsscheman och elektrisk belastning beräkningar för att verifiera elpanelens servicekapacitet och elsystem, inklusive eventuella distributionstransformatorer på plats, har tillräcklig kapacitet för att samtidigt ladda alla EV: er vid alla erforderliga EV-utrymmen vid EVSE: s fulla nominella strömstyrka • Planutformning ska baseras på en minsta grenkrets på 40 ampere. • Elektriska beräkningar ska underbygga konstruktionen av det elektriska systemet, så att det inkluderar klassificering av utrustning och eventuella distributionstransformatorer på plats och har tillräcklig kapacitet att samtidigt ladda alla erforderliga EV: er på sin fulla nominella strömstyrka. • Servicepanelen eller subpanelen (erna) ska ha tillräcklig kapacitet för att rymma det som krävs antal dedicerade grenkretsar för den framtida installationen av EVSE. En parkeringsplats med EVSE kan inte räknas som EV-klar. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkningar för antal prioriterade EVSE -parkeringsplatser baserade på total parkeringskapacitet • Situationsplan eller ritning som visar platsen för de installerade slutna elledningarna, inklusive termination points och platsen för föreslagna EV-utrymmen. • Dokument, specifikationer och elektriska beräkningar som bevisar att krav uppfylls för det elektriska systemet, installerad utrustning och föreslagna laddningsstationer
Hållbara tomtval | Förebygg förorening från byggaktiviteter | SSp1 | En kontrollplan för erosion och sedimentering för alla konstruktionsaktiviteter relaterade till projektet skall upprättas. Kontrollplanen måste minst uppfylla kraven enligt 2017 EPA Construction General Permit: • Förhindra jordförlust genom dagvattenavrinning eller vinderosion, inklusive skydd av matjord genom lagring för återanvändning. • Förhindra sedimentering i dagvattenledningar och mottagande vattendrag. • Förhindra förorening av luften i form av damm och partiklar. Varje projekt är unikt, alla ESC-åtgärder som identifierats i CGP kanske inte kan tillämpas eller är nödvändiga. Vilka ESC-åtgärder som behövs ska bedömas baserat på en enkel utvärdering av platsen, vilken identifierar följande: • Lutningen på projektplatsen och var vatten kommer att dränera • Den totala ytan och varaktigheten av markstörningar för att identifiera luftkvalitet och regnvattnets avrinningseffekter på intilliggande fastigheter • Placeringen av befintliga dagvattensystem som måste skyddas • Planering av produktionsaktiviteter i en viss ordning kan kräva ytterligare ESC åtgärder över tiden • Väder och markförhållanden som kan orsaka avrinning eller generera damm • Tillfartsvägar till projektet och deras erosion- och sedimenteringseffekter på lokala vägar som betjänar projektplatsen Planen omfattar kontrollåtgärder för att förhindra erosion och sedimentation samt aktiviteter som ska implementeras under hela produktionen. Exempel Tillhandahålla naturliga buffertar, Installera yttre övervakning, Undvik att få med jord/lera ut från projektplatsen, Styr utsläpp från lagrad sediment/jord, minimera damm, minimera ingrepp i branta sluttningar, Bevara matjord, minimera packning av mark, skydda dagvatteninlopp, upprätthåll kontrollåtgärder, tidsfrister för att initiera och genomföra stabilisering, Kriterier för stabilisering, Förbjudna utsläpp, Allmänna underhållsbehov, standard för förhindrande av förorening, Rapportera olyckor, Restriktioner för att släppa ut gödningsmedel • Zero lot line: projekt vars byggnads fotavtryck utgör 90% av hela projektområdet och vars obyggda yta är mindre än 465m2 | LEED v4.1 | Produktion | Obligatorisk | [6 empty] | • För zero lot line projekt och projekt med minimalt eller inget yttre arbete: Beskrivning av rådande förhållanden och vilka ESC-åtgärder som är aktuella • Beskrivning över hur planen motsvarar EPA CGP eller lokal motsvarighet • Beskrivning av hur projektet uppfyller standarden • Ritningar som visar erosions- och sedimentationskontrollåtgärder som har vidtagits • Skriftligt intyg från entreprenören som implementerade planen eller daterade foton eller beskrivningar av hur planen ska implementeras
| Miljögranskning på området | SSp2 | Enbart skolor, sjukvård | LEED v4.1 |  | Obligatorisk
| Områdesbedömning | SSc1 | Utför och dokumentera en områdesbedömning/platsundersökning innehåller följande information: • Topografi. Kartläggning av konturer, unika topografiska egenskaper, släntstabilitet • Hydrologi. Speciellt översvämningshotade områden, avgränsade naturliga våtmarker, sjöar, bäckar och stränder. Insamling av regnvatten och återanvändningsmöjligheter, ogenomträngliga och genomträngliga ytor inom platsgränsen • Klimat. Exponering för sol och skuggning möjligheter, värme ö effekt-potential, säsongsberoende solvinklar, förhärskande vind, genomsnittlig månatlig nederbörd och temperaturområden. • Vegetation. Primära vegetationstyper, oexploaterat grönområde, kartläggning av värdefulla träd, hotade eller utrotningshotade arter, unik livsmiljö, invasiva växtarter, ekoregion • Jordar. Natural Resources Conservation Service - jordar och avgränsning, US Department of Agriculture - främsta jordbruksmark (lokala likvärdiga standarder kan användas för projekt utanför USA), friska jordar, tidigare exploatering, störd jord. • Mänsklig användning. Utsikt, närliggandetransportnät, cykelnätverk och cykelparkering, intilliggande närservice, byggmaterial med existerande återvinnings- eller återanvändningspotential. • Effekter på människors hälsa. Närheten till sårbara befolkningsgrupper, angränsande möjlighet för fysisk aktivitet, närhet till stora luft- och vattenföroreningskällor. Bedömningen ska visa förhållanden mellan områdets egenskaper listade ovan och hur detta påverkat projektets design. Teamet består av landskapsarkitekt, markplanerare och arkitekt. gruppmedlemmar bör börja med att samla ett brett spektrum av information, såsom klimatdata, topografiska kartor, närliggande byggnadstyper och markundersökningar. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Rapport/protokoll från områdesbedömningen/platsundersökningen innehållande: topografi, klimat, jordar, hydrologi, vegetation, mänsklig användning och effekter på människors häls • Site assessment worksheet (tillhandahålls från USGBC) eller motsvarande beskrivning • Karta som visar projektplatsens topografi • Översvämningskarta
| Markutveckling- Bevara och återställ livsmiljöer | SSc2 | Bevara och skydda 40 % av oexploaterade grönområden mot all exploatering och byggverksamhet på projektområdet. Välj ett av alternativen: | LEED v4.1 | Tidiga skeden | Ja | [6 empty] | • Beräkningar av area för grönområde • Beskrivning av skydd av grönområde från byggaktiviteter om nödvändigt
|  |  | Alternativ 1 Med hjälp av inhemsk eller anpassade vegetation, återställ 25% (inklusive byggnadens fotavtryck) av projektplatsen som identifierats som tidigare exploaterad mark. Gröna takytor får inkluderas om växterna är inhemska eller anpassade för klimatet och bidrar till livsmiljö. Jordar Återställ all jord på plats som har störts eller ersätt alla jordar som har tagits bort på grund av nuvarande byggaktiviteter och som senare kommer att bidra till den slutgiltiga vegetationen för området. • Återställ eller byt ut jordar till ett minimum djup av 30,48 cm eller vid rotdjupet för större växtmaterial. • Genomför ett jordtest av den importerad jorden som innehåller rekommenderade ändringar. Inkorporera testet för de rekommenderade ändringarna innan plantering. • Importerade jordar måste återanvändas för funktioner som är jämförbara med deras ursprungliga funktion. • Importerade jordar får inte innehålla följande: o mark som definieras regionalt som jordbruksmark, unik jordbruksmark eller jordbruksmark av statlig eller lokal betydelse; eller o jord från andra platser med oexploaterad mark o Sphagnum torvmossa Vegetation Använd endast arter som är lämpliga för ekoregionen och som är lämpliga för platsförhållanden, klimat och landskapsdesignen. Både inhemsk och anpassad vegetation kan kvalificera sig. Inhemskt gräs kan användas i kombination men två eller fler inhemska eller anpassade växtarter. • Använd endast växtarter som i dagsläget inte är listade som invasiva på några federala eller kvalificerade regionlistor. • Skydda rotzonen för träd som finns på platsen. Plantering inom en fot (0,30 meter) radie per tum (2,54 centimeter) Diametern brösthöjd (DBH) bör undvikas. • Bevara utrotningshotade arter. Exemplary Performance: Återställ 60% | LEED v4.1 | Tidiga skeden Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Beräkningar över area av ursprunglig eller anpassad vegetation för området. • Beskriv hur alla störda eller komprimerade jordar har återplanterats på projektplatsen - hur jorden har återanvänts utifrån sina egenskaper -var det översta jordlagret eller blandningar till det översta jordlagret kommer ifrån - tillvägagångssätt och strategier som har används för att återföra störda eller komprimerade jordar. • Situationsplan för området, inklusive projektgränsen, byggnadens fotavtryck, areor av ursprunglig och anpassad vegetation och en lista över tillämpliga växter • Utför en jordprovsanalys med rekommenderade åtgärdsförslag. • Ge information om de befintliga markegenskaperna, liksom resultaten av jordtestet med rekommenderade ändringar för att visa den återställda jordens egenskaper • Beskrivning av ekoregionn
|  |  | Alternativ 2. Ge ekonomiskt stöd motsvarande minst US $ 2 per kvadratmeter för hela projektområdet (inklusive byggnadens fotavtryck). Ekonomiskt stöd måste ges till en nationellt eller lokalt erkänd organisation för markbevarande inom 160 kilometer från projektet, så som tex naturarvet eller naturskyddsföreningen. Land trust alliance. Exemplary Performance: minst 4 dollar/kvm | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Beräkningar för ekonomiskt stöd • Beskriv markbevarandeorganisationens kvalifikationer och mål. • Projektets avtal med organisation som ska få stöd • Verifikat på att organisationen är erkänd och uppfyller kraven enligt The Nature Conservancy or World Land Trust
| Öppna ytor utomhus | SSc3 | Förse projektplatsen med utomhusmiljöer som är större än eller lika med 30% av totala projektplatsens yta (inklusive byggnad fotavtryck). 25% av den 30 % utomhusmiljön måste vara bevuxen med två eller fler typer av vegetation eller ha tak med vegetation (rum som bildas trädkronor eller växtlighet). Utomhusmiljön måste vara fysiskt tillgänglig och utgöra en eller flera av följande: • En miljö för fotgängare (asfalterat eller landskapsområde) som inbjuder till sociala aktiviteter • En miljö för rekreation eller en anlagd yta av växtlighet som uppmuntrar fysisk aktivitet • En anlagd yta av växtlighet med två eller fler vegetationstyper som ger visuellt intresse året runt • En trädgård som är gemensam för området där projektet finns eller en trädgård för odling • Bevarad eller skapad livsmiljö som uppfyller kriterierna för ”SS Credit Protect or restore Habitat” och som även innehåller inslag av mänsklig interaktion. Fysiskt tillgängliga extensiva och intensiva gröna tak kan användas för att uppfylla krav på minst 25% vegetation. Våtmarker eller naturligt utformade dammar kan räknas som öppen yta om sluttningen lutar i genomsnitt max 1: 4 (vertikal: horisontell) och om sluttningen är bevuxen | LEED v4.1 | Tidiga skeden Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Situationsplan för området, inklusive projektgräns, öppna ytor, vegetation, växter, våtmarker, gröna tak, dammar • Beräkningar över öppen yta och grön yta • Beskrivning över hur ytan är fysiskt tillgänglig
| Dagvattenhantering | SSc4 | Välj ett alternativ nedan. • LID- low impact development • GI- green infrastructure | LEED v4.1 | Projektering | Ja
|  |  | För alla projekt: användning av koltätningsmedel ska förbjudas i alla tillämpningar som utsätts för dagvatten, tvättvatten, kondensat, bevattningsvatten, snösmältning eller ismältning. Exempel på acceptabla tekniker inkluderar följande: • i plantering av regnträdgårdar med naturligt eller anpassat växtmaterial (t.ex. trädbuskar); • installation av ett grönt tak; • användning av permeabel beläggning, bestående av porösa jordmaterial (t.ex. öppna beläggare, konstruerade produkter), ett basskikt utformat för att dränera vatten bort från byggnaden, och (ofta) en 6 tum djup (150 millimeter) underlager; • installera permanent infiltrerings- eller uppsamlingsfunktioner (t.ex. vegeterad sval, regnträdgård, regnvatten cistern) som kan hålla 100% av avrinningen från minst, 80: e percentilen avregionala eller lokala regnhändelser. Tabell 1 80:e percentilen = 1p 85:e percentilen = 2p 90:e percentilen = 3p | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Regndata • USGBC:s verktyg Rain Event Calculator • Beräkningar över regnhändelser/storm • Avrinningsvolymberäkningar • Regndata • USGBC:s verktyg Rain Event Calculator • Beräkningar över regnhändelser/storm • Avrinningsvolymberäkningar • Planer som visar skick/förhållanden på området, LID-åtgärder, topografi, jordegenskaper osv • Beräkning av dagvattenvolym som hanteras med GI eller LID • Beskriv de föreslagna metoderna som ska implementeras på projektplatsen och vad som kvalificerar dessa strategier som LID eller grön infrastrukturtekniker som bäst replikerar naturliga hydrologiprocesser för webbplatser. • För projekt som inte kan tillhandahålla minst 10 års regndata: sammanfatta varför historisk data inte finns tillgänglig för projektplatsen. • För projekt som är en del av ett multitenantkomplex: Beskriv den centraliserade metoden som påverkar den definierade projektplatsen som ligger inom huvudprojektets gräns. Inkludera också en beskrivning av de distribuerade teknikerna baserat på ett vattendrag tillvägagångssätt
|  |  | Endast Zero Lot Line-projekt Följande krav gäller för projekt med fastighetsgräns vid fasadliv (zero lot line) i stadsområden med en lägsta täthet på 1,5 FAR. Rena avrinningen från föroreningsalstrande ogenomträngliga ytor (dvs. fordonsbeläggning, servicegallerier) genom att använda low-impact development (LID) / grön infrastruktur (GI) (eller en traditionell anläggning för behandling av dagvatten om LID/GI inte är möjlig på grund av utrymme). Varje yta över marken ska utformas och användas som ett fotgängsorienterat utrymme (t.ex. restaurangplatser, utomhusskärmar, privata leverantörer eller relaterade offentliga ändamål). På ett sätt som bäst replikerar naturliga hydrologiska processer, hantera avrinningen från projektet för som minst den 70: e percentilen av regionala eller lokala regnhändelser, med hjälp av LID och grön infrastruktur. Poäng tilldelas enligt tabell 2. 70:e percentilen = 1p 80:e percentilen = 2p 90:e percentilen = 3p • zero lot line: projekt vars byggnads fotavtryck utgör 90% av hela projektområdet och vars obyggda yta är mindre än 465m2 | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Beskrivning över förhållanden som gör att det är ett zero lot line-projekt • Beräkningar över FAR golv area/projektarea
| Reducera urbanavärmeöar | SSc5 | Alternativ 1. Uppfyll: (Yta för åtgärder (ej tak) /0,5)+(Yta högreflekterande tak/0,75)+(Yta bevuxet tak/0,75) ≥ Total belagd yta inom projektplatsen +Total takyta Alternativt kan en viktad SRI och SR metod användas. Använd en valfri kombination av följande: Åtgärder (ej tak) • Använd befintliga växtmaterial eller plantera växter som ger skugga över belagda ytor (inklusive lekplatser), dessa växter ska ge skugga inom 10 år från planteringsdatum. • Ge skugga med strukturer som omfattas av system för energiförsörjning, ex solfångare, solceller • Ge skugga med arkitektoniska strukturer. Om anordningen eller strukturen är ett tak, ska det ha ett åldrad solreflektans (SR) värdeav minst 0,28 uppmätt i enighet med ANSI/CRRC100. Om anordningen eller strukturen inte är ett tak eller om den åldrade solreflektansinformationen inte finns tillgänglig ska de ha et initialt SR-värde på minst 0,33 uppmätt i enighet med ANSI/CRRC100. • Ge skugga med bevuxna strukturer. • Använd beläggningsmaterial som har en initial solreflektans (SR) värde av minst 0,33 uppmätt i enighet med ANSI/CRRC100. • Använd ett öppet beläggningssystem (minst 50% öppet), ex open-grid pavement system Åtgärder (tak) Högreflekterade tak • Använd takmaterial som har ett åldrat SRI lika med eller större än värdena nedan. Om ett åldrat SRI inte finns tillgängligt, ska takmaterialet ha ett SRI lika stort eller större än nedan: Låglutande tak ≤ 02:12, SRI = 82, 3-årigt SRI = 64 Brant sluttande tak> 02:12, SRI = 39, 3-årigt SRI = 32 Bevuxna tak • Installera ett grönt tak genom att använda inhemska eller anpassade växtarter | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Beräkning över area tak och icke tak • Situationsplan för området, inklusive projektgräns, area av tak och icke tak samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppfylla ekvationen • Tillverkarens dokument över SRI- och SR-värden samt beläggningens genomsläpplighet
|  |  | Alternativ 2. Parkering under tak Placera minst 75% av parkeringsplatserna under skydd. Allt skydd måste ha: • SRI minst 32 (3 års åldrande, annars SRI 39) eller: • Vara ett grönt tak eller: • Vara täckt av system/infrastruktur som genererar energi Projekt som inte har parkeringar kan inte få denna poäng. Beräkningen måste inkludera alla befintliga och nya parkeringsplatser som är hyrda eller som ägs av projektet, inklusive parkering som ligger utanför projektgränsen men som används av projektet. Parkering på gatan i allmänna rättigheter-från-väg undantas från dessa beräkningar. Exemplary Performance: Uppfyll både alternativ 1 och 2 och placera 100% parkering under skydd. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Tillverkarens dokument över SRI- och SR-värden samt beläggningens genomsläpplighet • Beräkning över andelen parkeringsplatser under skydd
| Reducering av ljusföroreningar nattetid | SSc6 | Uppljus och ljusintrångskrav ska beräknas genom användning av antingen BUG-metoden (alternativ 1) eller beräkningsmetoden (Alternativ 2). Projektet kan använda olika alternativ för uppljus och ljusintrång. Uppfyll beräknade krav för alla yttre armaturer placerade innanför projektgränsen: • De fotometriska egenskaperna för varje armatur när den väl är monterad i samma riktning och lutning som i ritningar; och • Belysningszonen av projektfastigheten (vid tidpunkten produktionen börjar). Klassificera projektet under en belysningszon med hjälp av belysningszoner definitioner i "Illuminating Engineering Society and International Dark Sky Association (IES/IDA) Model Lighting Ordinance (MLO) User Guide." Uppfyll också krav på belysta skyltar. Se manualen för mer detaljerad information om respektive alternativ. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Belysningsplan med projektgräns ut markerad och vilka åtgärder som vidtagits •Ljusskyltar: maximalt luminansvärde
|  |  | Uppljus Alternativ 1. Överstig inte följande uppljus: Ljuszon Klass LZ0 U0 LZ1 U1 LZ2 U2 LZ3 U3 LZ4 U4 | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Ritning och armaturförteckning som visar uppljus
|  |  | Uppljus Alternativ 2. Överstig inte följande uppljus: Ljuszon Max tillåtna lumen ovan horisontell LZ0 0% LZ1 0% LZ2 1,5% LZ3 3% LZ4 6% | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Ljusberäkningar
|  |  | Ljusintrång Alternativ 1. Överstig inte ljusintrång enligt tabell i manualen. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Ritning och armaturförteckning som visar backlight, bländning och monteringshöjd
|  |  | Ljusintrång Alternativ 2. Överstig inte följande ljusintrång Ljuszon Vertikal illuminance LZ0 0,5 lux LZ1 0,5 lux LZ2 1 lux LZ3 2 lux LZ4 6 lux | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Största vertikala belysningsvärde för varje vertikalt beräkningsplan vid belysninggräns; beräkningsmatris för ett vertikalt plan med största vertikala belysningsplan (worst case), belys punkten för den största belysningsstyrkan
|  |  | Skyltar: Överstig inte en luminans på 200 cd/m2 under nattid och 2000 cd/m2 under dagtid. | LEED v4.1 | Projektering | Ja
| Områdesskötsel | SSc7 | Enbart skolor | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
| Riktlinjer för hyresgästanpassningar | SSc8 | Enbart CS: Ge följande till hyresgäster: • Riktlinjer för hyresgästanpassning m.a.p. LEED v4.1 • Beskrivning över hållbara design- och konstruktionsåtgärder som införlivats i byggnaden och hållbarhetsmål som satts för byggnaden och för uthyrda utrymmen • Rekommendationer till hyresgästen vid tex val av material och produkter • Information som hjälper hyresgästen att koordinera så att det går enklare att dokumentera andra krav i LEED v4.1 Interior design. Ge ut riktlinjer innan avtal skrivs. | LEED v4.1 | Projektering | ja |  |  | 1 |  |  |  | • Tenant design and construtions guidelines (mall finns från USGBC behöver anpassas efter projekt och hyresgäst)
| Områden med respit | SSc9 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Ja
| Direkt tillgång utomhus | SSc10 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Ja
| Joint use | SSc11 | Enbart skolor | LEED v4.1 |  | Ja
Effektiv vattenanvändning | Minska vattenanvändningen utomhus | WEp1 | Minska vattenanvändningen utomhus genom ett av följande alternativ. Ej gröna ytor, såsom tex genomtränglig eller ogenomtränglig beläggning, bör undantas från beräkningarna av landskapsarea. Idrottsplatser och lekplatser (med vegetation) och trädgårdsland kan inkluderas eller exkluderas enligt önskemål. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk
|  |  | Alternativ 1. Visa att ingen bevattning av växter behövs utöver en tvåårig etableringsperiod. | LEED v4.1 | Projektering | [7 empty] | • Situationsplan med gröna områden markerade • Beskrivning av växter och deras vattenbehov
|  |  | Alternativ 2. Minska projektets landskapsvattenbehov med minst 30% från den beräknade baslinjen för den månad med störst bevattningsbehov. Minskningar måste åstadkommas genom val av växtarter och bevattningssystemeffektivitet, som beräknas i "Environmental Protection Agency (EPA) Watersense Water Budget Tool." | LEED v4.1 | Projektering | [7 empty] | • Situationsplan som visar lokalisering och storlek på landskapszoner • Water Budget tool rapport storlek på landskapszoner • Vattenreduktionsberäkningar eller annat underlag som visar beräkningar för alternativa vattenförsörjningsmetoder för året eller smarta planeringsteknikbesparingar under året
| Minska vattenanvändningen inomhus | WEp2 | För utrustning som anges i tabell 1, och som är aktuella i projektet, minska vattenförbrukningen med 20% från baslinjen. Baslinjeberäkningar görs på de volymer och flödeshastigheter nedan. Alla nyinstallerade toaletter, urinoarer, kranar och duschar som är kan märkas måste vara Watersense märkt (eller en lokal motsvarighet till projekt utanför USA). Processvatten ska användas enligt tabell 2 och 3. WC - 6 liter per spolning Urinoar - 3,8 liter per spolning Tvättställsarmatur (publik) - 1,9 liter per min Tvättställsarmatur (i bostad/hotell) - 8,3 liter per minut Köksblandare - 8,3 liter per minut Dusch - 9,5 liter per minut Ytterligare krav på annan utrustning i manualen. Apparater och processvattenhantering Installera apparater, utrustning och processer inom projektets omfattning som uppfyller kraven som listas i tabellerna nedan Tvättmaskiner för hem (standard och kompakt): ENERGY STAR Köksarmatur (förspolning) – pre rinse spray valves: mindre eller lika med 4,9 lpm Ismaskin: ENERGY STAR samt antingen luftkylt system eller slutet system (som exempel kylda vattensystem eller kondensorvattensystem) Värmeavgivning och kylning: Ingen genomkylning med drickbart vatten för någon utrustning eller apparat som avger värme | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Produktblad som visar flöden för armaturer och fixturer • Produktblad som visar godkänt processvattenkrav för vitvaror • Beräkning av vattenanvändning inomhus Indoor water use calculator (tillhandahålls av USGBC) • För projekt med en alternativ vattenkälla: VS-ritningar/VS-schema för vattensystemen, en text som beskriver den alternativa vattenkällan och beräkningar som bekräftar den alternativa vattenmängden. Ta med klimatdata och beräkningar för lagringsstorlek. Observera alternativ vattenanvändning för bevattning eller andra ändamål och motsvarande förutsättningar / kredittillämpningar (dvs WE-förutsättning. Summan av all alternativ vattenanvändning i alla vattenförbrukande system får inte överstiga systemproduktionen.
| Mätning av byggnadens vattenförbrukning | WEp3 | Installera permanenta vattenmätare som mäter total användning av dricksvatten för bygganden med tillhörande mark. Mätdata ska sammanställas i månatliga och årliga sammanställningar, som kan vara manuella eller automatiska. Projektet förbinder sig att dela data för vattenförbrukningen till USGBC under en femårsperiod, som börjar vid godkänd LEED-certifiering eller när byggnaden tas i bruk av hyresgäst, vilket som kommer först. Åtagande skall fortsätta i fem år eller tills byggnaden byter ägare eller hyresgäst. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Intyg om vattenmätare • Intyg om att dela med sig av mätvärden under 5 år
| Minska vattenanvändningen utomhus | WEc1 | Minska vattenanvändningen utomhus genom ett av följande alternativ. Ej gröna ytor, såsom tex genomtränglig eller ogenomtränglig beläggning, bör undantas från beräkningarna av landskapsarea. Idrottsplatser och lekplatser (med vegetation) och trädgårdsland kan inkluderas eller exkluderas enligt önskemål. | LEED v4.1 | Projektering | Ja
|  |  | Alternativ 1. Visa att ingen bevattning av växter behövs utöver en tvåårig etableringsperiod. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2
|  |  | Alternativ 2. Minska projektets landskapsvattenbehov med minst 50% från den beräknade baslinjen för den månad med störst bevattningsbehov. Minskningar måste åstadkommas genom val av växtarter och bevattningssystemeffektivitet, som beräknas i "Environmental Protection Agency (EPA) Watersense Water Budget Tool". | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Beräkning av kapacitet i alternativa bevattningskällor och bevattningsmängd
| Minska vattenanvändningen inomhus | WEc2 | Minska tappvattenanvändning från tappvattenarmaturer ytterligare jämfört med den beräknade basnivån i WE Prerequisite Indoor Water Use Reduction. Ytterligare besparingar av tappvatten kan utöver den obligatoriska nivån uppnås genom att använda alternativa vattenkällor. Inkludera de tappvattenarmaturer som är nödvändiga för att uppfylla tappvattenbehovet hos brukarna. Procentuell minskning NC CS 25 % 1p 25 % 1p 30 % 2p 30 % 2p 35 % 3p 35 % 3p 40 % 4p 40 % 4p 45 % 5p 45 % -- 50 % 6p 50 % -- | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 6 |  |  |  | • VS-ritningar • Produktblad som visar flöden för fixturer, armaturer och vitvaror • Beräkning av vattenanvändning inomhus Indoor water use calculator
Apparater och processvatten Installera utrustning inom som uppfyller minimikrav i Tabell 2, 3, 4 eller 5. En poäng erhålls för att uppfylla alla applicerbara krav i någon tabell. Tabell 2 För att använda tabell 2, måste projektet producera minst 57 606 kg of tvätt per år. Tvättmaskin • Maximum 7 liters per 0.45 kilograms (Based on equal quantities of heavy, medium, and light soil laundry.) För att använda tabell 3, måste projektet servera minst 100 måltider per dag då byggnaden är i drift. Dishwasher ENERGY STAR Food steamer • Batch (no drain connection) ≤ 7.5 liters/hour/pan including condensate cooling water • Cook-to-order (with drain connection) ≤ 19 liters/hour/pan including condensate cooling water Combination oven • Countertop or stand ≤ 5.7 liters/hour/pan including condensate cooling water • Roll-in ≤ 5.7 liters/hour/pan including condensate cooling water Food waste disposer • Disposer 11–30 lpm, full load condition, 10min automatic shutoff; or 43.8 lpm, no-load condition • Scrap collector Maximum 7.6 lpm makeup water • Pulper Maximum 7.6 lpm makeup water • Strainer basket No additional water usage No additional water usage
För att använda tabell 4, måste projektet vara en medicinskt- eller laboratorieanläggning. Lab equipment • Reverse-osmosis water purifier 75% recovery • Steam sterilizer For 1520-mm sterilizer, 28.5 liters/DIN tray. For 1220-mm sterilizer, 28.35 liters/DIN tray. • Sterile process washer 1.3 liters/DIN tray • X-ray processor, 150 mm or more in any dimension Film processor water recycling unit • Digital imager, all sizes No water use
För att använda tabell 5, måste projektet vara connected to a municipal or district steam system that does not allow the return of steam condensate. Steam system • Steam condensate disposal Cool municipally supplied steam condensate (no return) to drainage system with heat recovery system or reclaimed water or • Reclaim and use steam condensate 100% recovery and reuse
| Kyltorn och processvatten-användning | WEc3 | För kyltorn och evaporativa kondensorer, ska en dricksvattenanalys genomföras, där minst de fem parametrarna i tabell 1 manualen mäts. Minska vattenanvändningen i kyltornet. Projektet erhåller full poäng om inga kyltorn, evaporativ kyla eller fjärrkyla installeras. Alternativ 1 Vattenanvändning kyltorn (1-2p) För kyltorn och förångningskondensatorer, utför en engångsanalys för att optimera kylcykelcyklerna. Mät minst de fem kontrollparametrar som anges i tabell 1. Ca max 1000ppm Total alkalinitet max 1000ppm SiCO2 max 100ppm Cl- max 250ppm Konduktivitet max 2000µS/cm Beräkna antalet kyltorns cykler genom att dividera den maximala tillåtna koncentrationsnivån för varje parameter med den faktiska koncentrationsnivån för varje parameter som finns i det drickbara sminkvattnet. Begränsa kyltorns cykler för att undvika att överskrida maximivärden för någon av dessa parametrar. Maximalt antal cykler uppnådda utan att överskrida någon filtreringsnivå eller påverkar driften av kondensorvattensystemet (upp till maximalt 10 cykler) ger (1p) Uppnå minst 10 cykler genom att öka graden av behandling i kondensatorn eller make up vatten ELLER uppnå antalet cykler för 1 poäng och använd minst 20% återvunnet icke-potatiskt vatten ger (2p) | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Resultat av analys av drickbart vatten Beskrivning av analysen • Cykler av koncentrationsberäkningar • Beräkning av icke drickbart vatten • Vattenbehandlingsberäkningar • Text som beskriver metodiken som användes för att utföra analysen av dricksvatten och platsen där dricksvattnet mättes. ELLER, ladda upp resultaten från analysen som gjorts av projektgruppen eller kommunen. Markera parametrarna som anges i tabell: Dricksvattenanalys. Om du använder minst 20% icke-dricksvatten, ladda upp beräknade vattenberäkningar och en beskrivning av den icke-drickbara källan och den vattenanalys som genomförts och / eller behandlingsstrategi som används för att bibehålla lämpliga koncentrationsnivåer
|  |  | Alternativ 2 Inga kyltorn (2p) För projekt utan kyltorn eller evaportativa kondensorer, här kan projektet få full poäng om alla villkor uppfylls: • The baseline system designated for the building using ASHRAE 90.1-2016 Appendix G Table G3.1.1 includes a cooling tower (systems 7 & 8) • Projektet använder inte kyltorn • Design och mekaniska systemet använder inte latent värme från sorptionskyla • Projektet får inte kyla från ett fjärrkyla system | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Dokument som visar att projekt har projekterats enligt systems 7 or 8 i ASHRAE 90.1-2016 Appendix G Table G3.1.1 • Ladda upp mekaniska systemschema, energimodell eller liknade som visar hur projekteringen av byggnaden
|  |  | Alternativ 3 Processvatten användning (1-2p) Visa att projektet använder minst 20% återvunnet alternativt vatten för att tillgodose processvatten efterfrågan (1 poäng) eller använd minst 30% återvunnet alternativt vatten för att möta processvattenbehovet (2 poäng) . Se till att återvunnet alternativt vatten håller tillräcklig kvalitet för den avsedda slutanvändningen. Minsta procentsats av återvunnet alternativt vatten som används bör baseras på vattenanvändning under månaden med högsta vattenbehov. Processvattenanvändning som är berättigad till att uppnå alternativ 3 måste utgöra minst 10% av den totala användningen av byggnadens vattenanvändning. Stödberättigade delsystem kan innefatta: • Pannor • Luftfuktningssystem • Andra undersystem som använder processvatten Projekt vars kyla tillhandahålls av ett fjärrkylningssystem är berättigade att uppnå alternativ 3 om fjärrkylsystemet uppfyller minimitrösklar för återvunnen alternativvattenanvändning. För CS projekt: Visa att projektet använder minst 20% återvunnet alternativt vatten för att tillgodose processvattenefterfrågan (1 poäng), använd minst 30% återvunnet alternativt vatten för att möta processvattenbehovet (2 poäng), eller använd minst 40% återvunnet alternativt vatten för att möta processvattenbehovet (3 poäng) Se till att återvunnet alternativt vatten håller tillräcklig kvalitet för den avsedda slutanvändningen. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beräkna procentandel återvunnet alternativt vatten som används för att möta processvattenbehov • Beskriv processvattnets delsystem och återvunnet alternativ vatten källa som används för att uppfylla processvatten kravet. Beskriv hur återvunnet alternativ vatten har godkänd kvalitet för sin tänkta användning. • Ladda upp mekaniska systemschema, energimodell eller liknade som visar hur projekteringen av byggnaden • Beräkning för månatlig efterfrågan av vattensubsystem • Beräkning av kvantiteten av den återvunna alternativ vattenkällan. • Endast kommunalt tillhandahållet alternativt vatten: Ladda upp dokumentation om att kommunen har kommit överens om att leverera volymen återvunnet alternativt vatten som projektet kräver • Tillverkningsinformation om vatten subsystem
| Mätning av byggnadens vattenförbrukning | WEc4 | Ha permanent installerade mätare för minst två av följande: • Bevattning: mät system som bevattnar minst 80% av den bevattnade landskapsarean. • VVS-system inomhus: mät minst 80% av VVS-fixturerna/armaturer listade i WEp1. • Tappvarmvatten: mät minst 80% av installerad varmvattenkapacitet • Varmvattenpanna med årlig vattenanvändning på 378 500 liter eller mer • Återvunnet vatten: Mät återvunnet vatten • Övrigt processvatten: mät minst 80% av den förväntade dagliga vattenkonsumtionen för exempelvis luftfuktare, diskmaskin, tvättmaskin och pooler. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Beskriv undermätarna. Inkludera en lista över undermätare, deras placering och procentandelen av varje delsystem uppmätt (om tillämpligt)
Energi och atmosfär | Grundläggande driftsättning och kontroll | EAp1 | Gör följande aktiviteter vid driftsättning av teknisk utrustning som värme-, kyl-, ventilations- och köldmediesystem, belysning och belysningsstyrning, varmvatten och eventuella förnybara energisystem, i enlighet med ASHRAE. Krav på klimatskalet är begränsade till att enbart ingå i beställarens projektkrav och grundläggande design. (1) Samordnaren skall granska de dokumenterade ägarkraven. (2) Samordnaren skall utveckla och implementera en prestandaprovnings- och driftsättningsplan som bygger på ägarkraven (3) Samordnaren skall implementera planen i övriga ramar. (4) Samordnaren skall övervaka samordnad provning som omfattar tre moment för respektive system: - Inspektion av installationer att de är rätt installerade - Samordnad provning där alla funktioner testas - Resultatutvärdering av inspektionen och den samordnade provningen Samordnaren skall se till att en provningsrapport upprättas • Samordnaren för idrifttagningen måste ha jobbat från tidigt designskede till minst 10 månader efter inflytt i minst två liknande projekt • om poäng önskas i EAc1 får samordnare för drifttagning inte vara någon från design- eller byggteamet Mer information finns i manualen. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Obligatorisk | [6 empty] | • CV för samordnare för idrifttagning • Bekräftelse av innehåll i beställarens projektkrav och grunder för design • Lista över system som ska driftsättas • Verifiering av driftsättningsaktiviteter och granskning/kontroll • Drifttagningsplan • Dokument för test och kontroll • Drift- och underhållsplan • Driftsättningsrapport
| Effektiv energiprestanda | EAp2 | Uppfyller ANSI / ASHRAE / IESNA Standard 90.1 2016, med rättelser eller en USGBC-godkänd motsvarighet. ASHRAE 90.1-2016 Complience pathways i avsnitt 4.2.1.1 uppfyll alla obligatoriska bestämmelser och uppfyll en av följande: • Prescriptive provisions of Sections 5 through 10 • Section 11 Energy Cost Budget Method • Normative Appendix G Performance Rating Method. När du använder Appendix G, ska Performance Cost Index (PCI) vara mindre än eller lika med Performance Cost Index Target (PCIt) i enlighet med metodiken i avsnitt 4.2.1.1. Dokumentera PCI, PCIt och procentuell förbättring med hjälp av mätvärden för utsläpp av kostnader eller växthusgaser (GHG). | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Förnyelsebart energisystem: visa beskrivning och design för Ex solceller, kapacitet, orientering, antal, lutning • Energiberäkning • Input och output rapporter från modellering eller beräkningar (om aktuellt) • Energiförbrukning och energibehov • Kostnad för bränsle • Minimum Energy Performance Calculator (USGBC verktyg) • För projekt som går efter poängkravet Grid Harmonization: output rapport för energimodellering som visar toppefterfrågan på el. • Dokumentation som visar att projektet uppfyller ASHRAE 90.1-2016 mandatory measures and prescriptive measures. • Utför en energimodellering • Input och output rapporter från modellering eller beräkningar • Dokumentation som visar att projektet uppfyller ASHRAE 90.1-2016 Mandatory Measures and the ASHRAE 90.1-2016 Energy Cost Budget Method.
|  |  | För projekt som använder Normative Appendix G/Appendix G Performace Rating method: Utsläpp av växthusgaser: De totala utsläppen av växthusgaser, i termer av koldioxidekvivalenter ska beräknas för basbyggnaden prestationsbedömning och föreslagna byggnaden och den procentuella förbättringen ska fastställas med användning av koldioxidekvivalenter. Internationella projekt: • Använd nationella nätmixskoefficienter från Internationella energimyndighetens CO2-utsläpp från Fuel Combustion 2017-rapporten för att beräkna växthusgasutsläpp per energikälla • ISO 52000-1: 2017: Utsläppsfaktorer för växthusgaser för varje byggnads energikälla ska bestämmas konsekvent med ISO Standard 52000-1: 2017 och publiceras för land eller region där projektet är beläget | LEED v4.1 | Projektering
|  |  | Undantag från obligatoriska åtgärder: För ASHRAE 90.1-2016 obligatoriska kontroller bestämmelser som kvantifieras i bilaga G Prestandametoder, (t.ex. belysning) kontroller för beläggningssensor, belysningskontroller för dagsljus, automatiska behållarkontroller, etc.), projekt kan modellera de föreslagna byggprestandakontrollparametrarna identiskt med basbyggnads Performance-parametrar i stället för efterlevnad av det obligatoriska bestämmelser. | LEED v4.1 | Projektering
| Energimätning byggnadsnivå | EAp3 | Installera energimätare på byggnadsnivå per energislag. Anläggningsägda (energileverantörens) mätare som är kapabla att aggregera användning på byggnadsnivå är acceptabla. Fastighetsägaren måste åta sig att dela energianvändningen och elbehovet med USGBC under en femårsperiod med början den dag då projektet erhåller LEED-certifieringen. Åtminstone måste energianvändningen följas upp med en månads mellanrum. Detta åtagande ska gälla för fem år eller tills förändringar vad gäller exempelvis fastighetsägare, hyresavtal etc. sker. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Bekräftelse på permanent installerade mätare • Signerat intyg av ägaren på åtagande att dela med sig av energianvändningen under en 5 års period • Bekräftelse på hur data ska delas
| Grundläggande köldmediehantering | EAp4 | Använd inte CFC-baserade köldmedier i nya HVAC&R system. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Bekräftelse att det inte finns CFC-baserade köldmedier • Utfasningsplan om aktuellt
| Utökad driftsättning och kontroll | EAc1 | Implementera eller ha ett kontrakt för att genomföra följande idrifttagningsprocesser i utöver de som krävs enligt EAp1. Commissioning Authority kvalifikationer: • CxA måste ha dokumenterad idrifttagningserfarenhet från minst två andra byggnader med liknande arbete. Erfarenheten måste sträcka sig från tidig projekteringsfas till minst 10 månaders efter inflytt • CxA kan vara en kvalificerad anställd hos ägaren, en oberoende konsult eller underleverantörer av designteamet. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja | [6 empty] | • Dokumentation som intygar att CxA har genomfört två likande projekt, namn, certifieringar, företag och annan relevant information ska vara med
|  |  | Alternativ 1. Fall 1 Genomför följande driftsättningsaktiviteter för mekaniska, el-, VVS-, och förnybara energisystem i enlighet med "ASHRAE Guideline 0-2013 och ASHRAE Guideline 1,1 -2007": • Se över leverantörsdokument • Kontrollera att alla systemkrav finns i bygghandlingar • Kontrollera att alla utbildningskrav för driftpersonal och brukare finns i bygghandlingar • Kontrollera att systemmanualerna är uppdaterade och levererade • Kontrollera att utbildning hållits för driftpersonal och brukare samt att denna var effektiv • Verifiera säsongsanpassade tester • Se över driften av byggnaden 10 månader efter att den tagits i bruk • Ta fram en driftsättningsplan Detta ska även ingå i beställarens projektkrav och grunderna för designen. ELLER: | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Lista över alla genomförda aktiviteter som en del av driftsättningen • Levereringsdatum för DU-pärmar • Utbildningsinnehåll och vilka som ska delta • Innehållsförteckning för pågående idrifttagningsplan
|  |  | Alternativ 1. Fall 2 Uppfyll fall 1 och ta fram övervakningsstrategier och lämpliga mätpunkter för att bedöma prestandan hos energi- och vattenkrävande system. Driftsättningsplanen måste kompletteras med följande: • Roller och ansvar • Mätkraven (typ av mätare, mätpunkter, mätsystem, dataåtkomst) • De punkter som ska mätas, inklusive frekvens och varaktighet för bevakning av trender • Gränserna för acceptabla värden • Hur prestandan utvärderas • En handlingsplan för att upptäcka och korrigera operativa fel och brister; • Utbildning ska hållas för att förebygga fel • Planerade reparationer/underhåll som behövs för att bibehålla prestanda • Analysfrekvens under det första året av bruk (minst kvartalsvis). Uppdatera systemmanual och ge förklaringar till eventuella ändringar från den ursprungliga designen. OCH/ELLER: | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 4 |  |  |  | • Lista över alla genomförda aktiviteter som en del av driftsättningen • Levereringsdatum för DU-pärmar • Utbildningsinnehåll och vilka som ska delta • Innehållsförteckning för pågående idrifttagningsplan • I Inkludera övervakning och mätning i driftsättningsplan
|  |  | Alternativ 2. Uppfyll kraven i EAp1. Genomför följande driftsättningsaktiviteter för byggnadens klimatskal i enlighet med "ASHRAE Guideline 0–2013 och ASTM E2947-16: Standard Guide for Building Enclosure Commissioning, som tar upp energi, luft och vattentäthet, inomhusklimat och hållbarhet. CxA ska utföra följande: • Se över leverantörsdokument • Kontrollera att alla systemkrav finns i bygghandlingar för klimatskal För special • Kontrollera att alla utbildningskrav för driftpersonal och brukare finns i bygghandlingar • Kontrollera att systemmanualerna är uppdaterade och levererade • Kontrollera att utbildning hållits för driftpersonal och brukare samt att denna var effektiv • Verifiera säsongsanpassade tester • Se över driften av byggnaden 10 månader efter att den tagits i bruk • Ta fram en driftsättningsplan Ta fram en pågående idriftsättningsplan för klimatskalet för underhåll, förnyelse och revitaliserande cykler. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Dokumentation som inkluderar: idrifttagningsplanens innehållsförteckning, aktuella anläggningskrav, drifts- och underhållspärmar och sammanfattning av idriftsättningsrapporten. Bevis på att prestandatestning har genomförts. • Lista över alla genomförda aktiviteter som en del av driftsättningen
| Optimera energiprestanda | EAc2 | Ta fram ett energimål senast under systemskedet. Målet måste fastställas som kWh per kvadratmeter och år. Välj ett av alternativen nedan. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Target finder resultat och summering
|  |  | Alternativ 1. Visa ett Performance Cost Index (PCI) 1 under Performance Cost Index Target (PCIt) beräknad i enlighet med avsnitt 4.2.1.1 i ANSI / ASHRAE / IESNA Standard 90.1-2016, tillägg G, Tabell 4.2.1.1. För byggnader med blandad användning ska den obligatoriska PCI beräknas med hjälp av ett viktat område genomsnitt av byggnadstyper. Beräkna PCI, PCIt och procentuell förbättring med hjälp av mätvärden för kostnad och växthusgas (GHG) utsläpp. För varje energikälla som betjänar byggnaden, måste växthusgasutsläppsfaktorerna vara identiska för basbyggnaden och föreslagna byggnadsmodeller. LEED-poäng beräknas baserat på projektprocentförbättring PCI under PCIt med hjälp av metriska av kostnader och växthusgasutsläpp. Totala poäng har delats lika mellan energikostnadens mätvärden och växthusgasutsläpp. Poäng tilldelas enligt tabell 1 och tabell 2. För förbättring av projektprocent för kostnadsmetrik kan förnybar energi på plats dras från föreslagna energikostnader före beräkning av föreslagna byggprestanda per ASHRAE-standard 90.1-2016 Avsnitt G 2.4.1. Tabell 1. Poäng för procentuell förbättring av energiprestanda % Kostnad PCI under PCIt NC: 5-45% ger 1-9poäng EP 50% C&S: 2-40% ger 1-9poäng EP45% Tabell 2. Poäng för procentuell förbättring av energiprestanda% växthusgasutsläpp PCI under PCIt NC: 5-80% ger 1-9poäng EP 100% C&S: 2-65% ger 1-9poäng EP 80% | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 18 |  |  |  | • Target finder resultat och summering • Värden från Minimum Energy Performance Calculator (verktyg från USGBC)
|  |  | Alternativ 2. För att vara berättigade till alternativ 2 måste projekt uppfylla tillämpningsområdet för tillämpliga AEDG: er (eller kombination av AEDG: er för blandad användning) och projekt måste använda ASHRAE 90.1-2016 Prescriptive complience path i EAp2. Se manualen för ytterligare information om vilka poäng respektive ASHRAE ger. | LEED v4.1 | Projektering |  |  |  | 6 |  |  |  | • Uppfyllelse av Advanced Energy Design Guide
Alternativ 3. Se manualen
| Avancerad energimätning | EAc3 | NC och övriga: Installera avancerad energimätning enligt följande: • Alla energikällor som förser byggnaden • Alla energiförbrukande system som använder 10 % eller mer av byggnadens totala årliga energianvändning Energimätarna måste ha följande egenskaper: • Mätare måste vara permanent installerade, registrera varje timme eller på ännu kortare tidsintervall, samt ha fjärravläsning (transmit data to a remote location) • Elmätare måste registrera både användning och behov. Elmätaren för hela byggnaden ska registrera effektfaktorn (om lämpligt). • Datainsamlingssystemet måste använda ett lokalt nätverk, automatiskt system, trådlöst nätverk eller jämförbart kommunikationsinfrastruktur • Insamlingssystemet måste kunna lagra all mätdata för åtminstone 36 månader. • Fjärråtkomst, data måste vara åtkomlig från annan plats • Alla mätare i systemet skall kunna rapportera energianvändningen för varje timme, dag, månad och år | LEED v4.1 | Projektering | Nej |  |  | 1 |  |  |  | • Lista över alla mätare som ska installeras • Produktblad som visar: inspelningsintervall, förmåga att registrera både konsumtion och efterfrågan (för elektriska mätare), kapacitet för dataöverföring, datainsamling och lagringsförmåga, förmåga att kunna hämta äldre data
|  |  | CS: Installera mätare för framtida hyresgästutrymmen så att hyresgästerna kommer att kunna göra separata mätningar av energiförbrukning (el, kylt vatten, etc.) för alla system avsedda för deras del av byggnaden. Tillhandahåll tillräckligt många mätare för att få med den totala hyresgästenergianvändningen med minst en mätare per energikälla och våning. Installera avancerade energimätare för alla energikällor som används av hela byggnaden. Energimätarna måste ha följande egenskaper: • Mätare måste vara permanent installerade, registrera varje timme eller på ännu kortare tidsintervall, samt ha fjärravläsning (transmit data to a remote location) • Elmätare måste registrera både användning och behov. Elmätaren för hela byggnaden ska registrera effektfaktorn (om lämpligt). • Datainsamlingssystemet måste använda ett lokalt nätverk, automatiskt system, trådlöst nätverk eller jämförbar kommunikationsinfrastruktur • Insamlingssystemet måste kunna lagra all mätdata för åtminstone 36 månader. • Fjärråtkomst, data måste vara åtkomlig från annan plats • Alla mätare i systemet skall kunna rapportera energianvändningen för varje timme, dag, månad och år kunna rapportera timvis-, daglig-, månadsvis- och årlig energianvändning | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Lista över alla mätare som ska installeras • Produktblad som visar: inspelningsintervall, förmåga att registrera både konsumtion och efterfrågan (för elektriska mätare), kapacitet för dataöverföring, datainsamling och lagringsförmåga, förmåga att kunna hämta äldre data • Beskriv mätmetoden som gör det möjligt för framtida hyresgäster att oberoende kunna mäta sin energiförbrukning
| Behovsstyrning | EAc4 | Projektera byggnaden och utrustningen för att kunna delta i ett program för att kunna behovstyra laster genom att minska eller skifta processlasterna. Förnyelsebar el som produceras på projektplatsen uppfyller inte syftet med denna poäng. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Bevis på möjlighet att sänka behovstoppen med 10% • Bekräftelse att systemet kan ta emot och agera på externa signaler
|  |  | Fall 1. Deltagande i ett befintligt lastsstyrningsprogram • Delta i ett befintligt program (DR) och slutföra följande aktiviteter. Designa ett system med kapacitet för realtid, helautomatiserad DR baserad på extern initiering av en DR-programleverantör. Halvautomatisk DR kan användas i praktiken. • Registrera projektet i ett behovsstyrt program i minst ett år med intentionen att förnya i flera år, för minst 10% av det årliga toppelektricitetsbehovet. Detta toppbehov bestäms i EAp2. Toppbehov kan variera utifrån klimat och pris. • Ta fram en plan för att uppfylla avtalsförpliktelsen • Ta med behovsstyrningsprocessen i drift- och underhållsplan gör minst ett test av behovsstyrningen enligt driftsättningsplanen • Inkludera DR-programmet och alla installerade tekniker i byggnadssystemets manual. • Initiera minst ett fullständigt test av DR-planen ELLER | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Bevis på deltagande i behovsstyrt program • Omfattande handlingsprogram för att uppfylla DR-planen. Se till att planen innehåller roller, ansvar, förväntningar och beskrivningar av slutanvändningssystem som påverkas. • Bekräftelse att systemet kan ta emot och agera på externa signaler • Ladda upp minst ett fullständigt test av efterfrågesvarplanen, vilket visar att hela kontraktets belopp kan uppfyllas. • Avtal för att ingå i ett DR-program • Bevis på möjlighet att sänka behovstoppen med 10%
|  |  | Fall 2. Byggnad redo för att delta i ett demand response program Ha system på plats för att utnyttja framtida behovsstyrningsprogram eller dynamiska, realtidsprogram. • Installera intervallmätare med förmågan att ta emot externa signaler på tex priser eller behov • Ta fram en plan för att minska den årliga behovstoppen med minst 10% • Inkludera behovsstyrningsprocessen i drift- och underhållsplanen • Gör minst ett test av behovsstyrningen enligt driftsättningsplanen • Inkludera DR-programmet och alla installerade tekniker i byggnadssystemets manual. • Kontakta lokala verksamhetsrepresentanter för att diskutera framtida deltagande i behovsstyrningsprogram OCH/ELLER | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Bevis på möjlighet att sänka behovstoppen med 10% • Bekräftelse att systemet kan ta emot och agera på externa signaler • Demad-response plan • Åtgärdsplan för att uppfylla DR åtagandet • Testning av DR-plan under besiktningen
|  |  | Fall 3. Lastflexibilitet och hanteringsstrategier Analysera byggnadens årliga belastningsform och toppbelastning baserat på beräknat för EAp2. Granska den regionala nätbelastningsprofilen med hjälp av mätvärdet för toppbelastning eller maximala kolutsläpp. Koordinera granskning av byggnadsform och toppbelastning med granskning av den regionala nätprofilen för att identifiera de bästa lasthanteringsstrategierna som byggnaden kan ge. Implementera en eller flera av lastflexibiliteten och hanteringsstrategierna som beskrivs nedan för max upp till två poäng. Alla projekt måste installera intervallregistreringsmätare med kommunikation och byggnadsautomationssystemets förmåga att acceptera en extern prissignal. Lastflexibilitet och hanteringsstrategier: • Optimering av toppbelastning: visa att strategi minskar belastningen på topp med minst 10% som jämfört med topp elektrisk efterfrågan (1 poäng) • Flexibla driftsscenarier: visa att strategin flyttar minst 10% av toppbelastningen med a tidsperiod på 2 timmar (1 poäng) Thermal Termisk och / eller ellagring på plats: visa att strategin minskar belastningen på topp med minst 10% jämfört med topp elektrisk efterfrågan (1 poäng) • Gridresilience-teknik: projekt betjänas av verktyg med resilience-program på plats, som hävstångsstrategier som ö och delad belastning, uppnår automatiskt denna kredit (1 poäng) Inkludera installerad teknik i omfattningen av arbetet för CxA. Inkludera belastning flexibilitet och hanteringsstrategier och installerade tekniker i DU-pärmar. Kontakta lokala servicerepresentanter för att diskutera deltagande i framtida DR-program och för att informera verktyget att bygga lastflexibilitet och hanteringsstrategier. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • För alla strategier utom Grid Resilience teknik: text eller rapport och energisimuleringsöversikt som innehåller en sammanfattning av byggnadens årliga belastningsform och analys av den regionala elnätsprofilen och en beskrivning av byggnadens lastflexibilitet och / eller hanteringsstrategier som implementerats. Inkludera tillräckligt med detaljer för att bekräfta den maximala elektriska efterfrågan innan strategierna tillämpas för en ASHRAE 90.1-2016 bilaga G-kompatibel design och för att bekräfta minst 10% av den elektriska efterfrågan på topp minskad eller förskjuten till följd av strategin.
| Produktion av förnybar energi | EAc5 | Använd förnybara energisystem på plats, skaffa förnybar energi offsite eller köp Energy Attribute Certifikat (EAC) eller kolutjämningar för att möta eller kompensera årliga utsläpp av växthusgaser från byggnader. Projekt kan välja en eller flera strategier för upphandling av förnybar energi från kategorierna nedan. Poäng som uppnås i varje kategori kan räknas ihop till totalt 5 poäng. Projektets miljömässiga fördelar måste bibehållas i all upphandling. Alla offentliga kvalificerade resurser måste avtalas, ägas eller hyras i minst 15 år. Befintliga förnybara platser utanför anläggningen, EAC och koldioxidförskjutningar måste anskaffas från kommande projekt online eller byggts under de senaste 15 åren. Om det är förnyelsebar energikälla på plats fördelas poäng enligt följande: 2%=1p, 6%=2p, 15%=3p, 35%=4p Om det är ny förnyelsebar energikälla off-site fördelas poäng enligt följande: 20%=1p, 40%=2p, 60%=3p, 80%=4p Om det är befintlig förnyelsebar energikälla off-site fördelas poäng enligt följande: 60%=1p, 80%=2p, 100%=3p, Om det är Green-e (ex vindel, ekoenergi), certifiera:EAC, kolutjämning fördelas poäng enligt följande: 100%=1p, 200%=2p, 300%=3p Om det är Klimatkompensation som EAC, carbon offset fördelas poäng enligt följande: 150%=1p Nya förnybara energikällor: byggda under det senaste året eller avtalats innan projektetuppförandet. Befintliga förnybara energikällor: anlitade från en befintlig leverantör av förnybar energi. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Renewable Energy Calculator (verktyg från USGBC) • Beskrivning av energisystemet och beräkningar • Text som beskriver den förnyelsebara energin på plats och förklarar beräkningsmetod. • Kapacitet på energisystemet för förnybar energi • Beräkningar för att bestämma genererad energi • Ekvivalent kostnad för förnybar energi som produceras • Dokumentation av årliga energikostnader • Kontrakt som visar avtalsperiod (om aktuellt) • Dokumentation som visar ägd eller leasad andel (om aktuellt)
| Utökad hantering av köldmedium | EAc6 | Alternativ 1. Använd inte köldmedel alls eller använd endast köldmedel som har en ozonnedbrytande potential (ODP) av noll och en global uppvärmningspotential (GWP) som är mindre än 50 ELLER: | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Bekräftelse att inga eller low-impact köldmedium används
|  |  | Alternativ 2. Välj köldmedier som används i värme-, ventilation-, luftkonditionering- och kylningsutrustning som minimerar eller eliminerar utsläppen av föreningar som bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet och klimatförändringarna. Den kombination av all ny och befintlig byggnads- och hyresgästs VVS-utrustning som används i projektet måste överensstämma med formeln nedan: | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Utrustningstyp • Beräkning av köldmedelladdning (för VRF-system) • Kylkapacitet • Ta fram utrustnings Schema eller GreenChill certifiering (endast kommersiella kylsystem) • Kvantitet utrustning • Typ av köldmedier och dess laddning • Livslängd utrustning • Ta fram testresultat av läckage (endast kommersiella kylsystem) • Ta fram underlag som visar hur köldmedieladdningsvärdet har beräknats (endast för projekt med VRF- kylsystem)
Material och resurser | Förvaring och insamling av återvinningsbara material | MRp1 | Avsätt särskilda utrymmen för insamling och förvaring av återvinningsbara material. Utrymmen ska vara åtkomliga för avfallsentreprenörer och byggnadens brukare. Insamlingsplatsen och förvaringsutrymmen kan vara olika platser. Återvinningsbara material måste omfatta: • Blandat papper • Wellpapp • Glas • Plast • Metall Vidta också lämpliga åtgärder för säker insamling, förvaring och bortskaffande av två av följande: • Batterier • Lampor som innehåller kvicksilver • Elektroniskt avfall. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Bekräftelse av fraktioner som kan återvinnas • Beskrivning av insamling- och förvaringsstrategier • Planritningar som visar utrymmen för förvaring och insamling
| Avfallsplan för rivning och byggmaterial under produktionen | MRp2 | Ta fram och implementera en plan för hantering av bygg- och rivningsavfall: • Ta fram sorteringsmål genom att identifiera minst fem material som ska sorteras. • Specificera om material ska separeras eller blandas och beskriv sorteringsstrategierna • Beskriv var materialet kommer tas omhand och hur avfallsanläggningen kommer hantera/sortera materialet (förväntad avledningsfrekvens för varje fraktion/material. Ta fram en rapport som beskriver de större avfallsströmmarna som genererades, inklusive hur de bortskaffades och graden av sortering. Deponitäckningsmaterial räknas inte som material som sorterats ut från deponi. Röjningsavfall (sten, jord, vegetation etc.) räknas inte som bygg- och rivningsavfall. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Obligatorisk | [6 empty] | • Avfallshanteringsplan inklusive mål för bygg- och rivningsavfall • Total mängd byggavfall och mängd sorterat avfall, mängd avfall till deponi. OBS! Förbränning räknas som deponi
| Persistenta bioackumulerande ämnen: minskad användning av kvicksilver | MRp3 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Ja
| Minska byggnadens livscykelpåverkan | MRc1 | Påvisa minskad miljöpåverkan genom att återanvända delar av befintlig byggnad eller visa en minskning av miljöpåverkan från materialanvändning genom livscykelanalys. Uppnå ett av följande alternativ. | LEED v4.1
|  |  | Alternativ 1. Återvinning historisk byggnad Bibehålla den befintliga byggnadsstrukturen, klimatskal och interna icke-bärande element av en historisk byggnad eller byggnad i ett historiskt värdefullt område. För att uppfylla kvalifikationerna, måste byggnaden eller det historiska distriktet vara registrerade i det lokala, det statliga eller det nationella registret över historiska platser. Riv inte någon del av en historisk byggnad eller byggnad i ett historisk värdefullt område om den inte bedöms vara strukturellt ohållbar eller farligt. För byggnader som är finns lokalt registrerande måste godkännande av rivning beviljas av den lokala historiska konserveringsgranskningen. För byggnader som finns i ett statligt register eller US National Register of Historic Places (eller lokal motsvarighet för projekt utanför USA) måste godkännandet visas i ett programavtal med det statliga historiska bevarandet kontor eller National Park Service (eller lokal motsvarighet för projekt utanför USA). Eventuell ändring (bevarande, restaurering eller rehabilitering) av en historisk byggnad eller en byggnad i ett historiskt område måste ske i enlighet med lokala eller nationella standarder och föreskrifter, beroende på vad som är tillämpligt. Om byggnaden inte är föremål för historisk granskning, inkludera en legitimerad antikvarie i projektgruppen. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | NC: 5 C&S: 6 |  |  |  | • Beskrivning av rivning (om sådan görs), delarna av byggnaden som ska rivas, på vilket sätt delarna betecknas som farliga eller strukturellt dåligt skick, vilka strategier som implementerats för att mildra negativa effekter på resten av bygganden. • Dokumentation som bekräftar byggandens historiskt värde • Dokumentation hur ändringar uppfyller krav • Intyg/certifikat som visar godkännande om ändring från myndighet, kvalificerad antikvarie
|  |  | Alternativ 2. Återanvänd minst 50% (sett till ytan) av den befintliga byggnadskonstruktionen, skal, och interiöra bärande delar för byggnader som uppfyller lokala kriterier för att vara övergivna eller farliga. Upp till 25% av byggnadens yta kan uteslutas från poängberäkning om de är skadade. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | NC: 5 C&S: 6 |  |  |  | • Beskrivning att övergiven eller farlig status uppfylls • Beräkningar över återanvänd yta
|  |  | Alternativ 3. Bygg och materialåtervinning (2-4 p) Material som bidrar till denna kredit får inte bidra till MR Credit 3 Disclosure och Optimization - Sourcing Raw Materials. Det är tillåtet att försöka uppnå valmöjlighet 1 eller valmöjlighet 2 (a / b), men det är inte tillåtet att kombinera valmöjlighet 1 och valmöjlighet 2 för att uppnå poäng. Valmöjlighet 1 - Behåll en kombination av bärande och icke-bärande element (2-4 poäng) Återanvänd eller rädda byggmaterial från anläggning eller på plats i procent av ytan, enligt tabell 1. Inkludera strukturella element (t ex golv, takbeläggning), inneslutningsmaterial (t ex hud, inramning) och permanent installerad interiörelement (t.ex. väggar, dörrar, golvbeläggningar, taksystem). Uteslut från beräkningsfönsteraggregat och eventuella farliga material som repareras som en del av projektet. Procent av färdigställd projektyta som återanvänds 25% = 2p, 50% = 3p, 75% = 4p (CS 5p) Valmöjlighet 2a - Behåll befintliga väggar, golv och tak (1-3 poäng): Underhåll den befintliga byggnadsstrukturen (inklusive golv- och takdäck) och klimatskal (det yttre fasaden och inramning, exklusive fönstermonteringar och icke-bärande takmaterial). Procent av befintliga väggar, golv och yttertak som återanvänds 25% = 1p, 50% = 2p, 75% = 3p och/eller Valmöjlighet 2b - Behåll inre icke-strukturella element (1 poäng) Använd befintliga icke-strukturella element (t.ex. innerväggar, dörrar, golvbeläggningar och innertaksystem) i minst 33% (per area) av den färdiga byggnaden, inklusive tillägg. Exemplary Performance: 95% återanvändning | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | NC: 4 C&S: 5 |  |  |  | • Beräkningar över återanvänt material • Beskriv vilka byggnadselement som har återanvänts. Inkludera en beskrivning av material som återanvänds på plats, material som återanvänds från andra delar av byggnaden eller material från platsen (räddade material) som ingår i projektet. Inkludera stomme, klimatskal och / eller inre icke-bärande element, i tillämpliga fall.
|  |  | Alternativ 4. För nybyggnation (byggnad eller delar av byggnad), genomför en livscykelanalys för nykonstruktion (byggnader eller delar av byggnader), utför en livscykelanalys av projektets stomme/bärande delarna och klimatskal och välj en eller flera av nedanstående valmöjligheter, där möjligheten finns att ta upp till 4 poäng: Valmöjlighet 1: Utför en livscykelanalys av projektets stomme och fasad (1-4poäng) Valmöjlighet 2: Utför en livscykelanalys av projektets stomme och fasad som visar en 5% minskning i jämförelse med en basbyggnad i minst 3 av 6 påverkanskategorier listade nedan, varav en måste vara global uppvärmningspotential (2 poäng) Valmöjlighet 3: Utför en livscykelanalys av projektets stomme och fasad som visar en minskning på minst 10 %, jämfört med en basbyggnad, i minst tre av sex miljöpåverkanskategorier som listas nedan, varav en måste vara global uppvärmningspotential (3 poäng). Valmöjlighet 4: Uppfyll kraven för valmöjlighet 3 och integrera byggnadsanvändning och / eller räddat material i stommen och fasaden i purposed-byggnaden. I jämförelse med en basbyggnad behöver projektet visa minst en 20% minskning för påverkanskategorin global uppvärmningspotential och en 10% minskning i två ytterligare påverkanskategorier listade nedan (4 poäng). För valmöjlighet 2, 3 och 4 listade ovanför: Ingen miljöpåverkanskategori som undersöks som del av livscykelanalys får öka med mer än 5 % jämfört med basbyggnaden. Inkludera en text om hur livscykelanalysen utfördes och om det är tillämpbart för valmöjlighet 2, 3 och 4 vilka ändringar hade gjorts i proposed byggnaden för att uppnå den påverkbara minskningen. Basbyggnaden och föreslagen byggnad måste vara av jämförbar storlek, funktion, orientering och energiprestanda så som den definieras i ”EA Prerequisite Minimum Energy Performance”. Installationernas livslängd hos basbyggnaden och föreslagen byggnad måste vara samma och minst 60 år för att få med underhåll och utbyten. Använd samma livscykelanalysprogram och data för att utvärdera både basbyggnaden och den föreslagna byggnaden, och rapportera alla listade miljöpåverkanskategorier. Data måste vara i kompatibel med ISO 14044. Välj minst tre av följande påverkanskategorier för reducering: • Global uppvärmningspotential (växthusgaser) i CO2e • Förstörelse av stratosfäriskt ozonlager, i kg CFC-11e • Försurning av mark och vattenresurser, i moule H+ eller kg SO2e • Eutrofiering, i kg nitrogen eller kg fosfat • Formation av troposfäriskt ozon, i kg NOx eller kg etennalys av de bärande delarna och klimatskalet som visar minst 10% minskning jämfört med en basbyggnad, i minst tre av de sex kategorierna som anges nedan, varav en måste vara global uppvärmningspotential. Ingen av kategorierna som bedöms får öka med mer än 5% jämfört med basbyggnaden. Basbyggnad och projektbyggnaden måste vara av jämförbar storlek, funktion, placering och energiprestanda som definieras i EAp2. Livslängden på basbyggnad och projektbyggnad måste vara densamma och minst 60 år. Data måste vara kompatibla med ISO 14044. Välj minst tre kategorier som ska minskas: •GWP •minskning av ozonlagret •försurning •övergödning •formation av ozon •minskning av icke förnybar energi Exemplary Performance: uppnå en förbättring utöver kraven för alla sex kategorier. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Beskrivning av LCA-antaganden, omfattning och processer för basbyggnad (baseline building) och projektbyggnad Utför en livscykelanalysberäkning för projektet • Summering av LCA-resultat projektet • LCA rapport
| Miljödeklarationer | MRc2 | Alternativ 1. EPD (Environmental product declaration) Använd minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som uppfyller ett av följande kriterier (CS 10 olika permanent installerade produkter från minst 3 olika tillverkare): Livscykelbedömning och miljövarudeklaration: • Produkter med allmänt tillgängligt, kritiskt granskad livscykelanalys i enlighet med ISO 14044 som har en ”cradle to gate” omfattning värderas som en hel produkt vid beräkning för att uppfylla credit • Produktspecifik Typ III EPD – intern granskad. Produkter med en internt kritisk granskad LCA i engihet med ISO 14071 . Produkter med produktspecifik EPD i enlighet med ISO 14025, EN 15804 eller ISO 21930 och har minst ”cradle to gate”- värderas som en hel produkt vid beräkning för att uppfylla credit. • Industri-omfattande Typ III EPD – Produkter med tredjepartscertifiering (Typ 3) inklusive extern verifiering, i vilken tillverkaren uttryckligen är känd som en deltagare av programoperatören. Produkter med industriomfattande EPD i enlighet med ISO 14025, EN 15804 eller ISO 21930 och har minst ”cradle to gate”- värderas som en hel produkt vid beräkning för att uppfylla credit EPD som är i enlighet med ISO 14025, 14040, 14 044 och EN 15804 eller ISO 21930 och har minst ”cradle to gate”-omfattning: • Produkt specifik typ III EPD – produkter med tredjepartscertifering (typ III) inklusive extern verifiering och extern kritisk granskning, i vilken tillverkaren uttryckligen är känd som en deltagare av programoperatören värderas som 1,5 produkter vid beräkning för att uppfylla credit • USGBC godkänt program – Produkter som är i enlighet med andra USGBC godkända miljövarudeklarationsriktlinjer. Exemplary Performace 40 produkter för NC och 20 produkter för CS OCH/ELLER: | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • BPDO-verktyg (tillhandahålls av USGBC) • EPD och LCA dokument för 100% av de studerade produkterna som visar att kraven uppfylls
|  |  | Alternativ 2. Optimering av flera attribut (1p) Använd produkter som uppfyller ett av kriterierna nedan för 10%, till kostnad, av det totala värdet av permanent installerade produkter i projektet eller använd minst 10 permanent installerade produkter från minst tre olika tillverkare. Produkterna värderas enligt nedan. Life cycle Impact Reduction Action Plan (värderas som 50% av kostnad eller 0,5 produkt) Tillverkaren har producerat en produktspecifik LCA med EN 15804 eller ISO 21930 för produkten och har tillhandahållit en offentligt tillgänglig handlingsplan för att mildra eller minska livscykelns effekter. Handlingsplanen måste vara produktspecifik med hjälp av den specificerade PCR-funktionella uniten, vara kritiskt granskad och måste innehålla följande information: • Beskrivning av hur LCA har genomfört inklusive datasätt, programvara eller plattform som används av tillverkaren för att slutföra analysen. • Identifiering av de största livscykelpåverkningsområden som identifierats i analysen och en text som beskriver vilka effektområden som valts för att minskas i en handlingsplan • Beskrivning av specifika steg som förväntas i genomförandet av handlingsplanen. Inkludera föreslagna ändringar i formulering eller tillverkningsprocesser som planeras som en del av konsekvensreduceringsstrategi. • Specifika datum och en fullständig tidslinje för att slutföra alla steg som beskrivs i åtgärden planen. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • BPDO-verktyg (tillhandahålls av USGBC) • Antal produkter som uppfyller multiattribut optimeringen • Dokumentation som visar att åtgärdsplaner och/eller jämförande analysrapporter uppfyller krav om minskningar av livscykelpåverkan i inbäddat kol med underlagsrapporter som beskrivs i referenshandboken. Dokumentation som visar att produkten har utvunnits, tillverkats och köpts) inom 160 km från projektplatsen.
Livscykeleffektsminskningar för inbäddat kol. Produkter som har visat minskningar av miljöpåverkan för den specificerade funktionsenheten baserat på en nuvarande tredjeparts EPD eller verifierad LCA som överensstämmer med jämförbarhetskraven enligt ISO 14025 och ISO 21930. • Den jämförande analysen måste visa påverkan i den globala uppvärmningspotentialen (GWP) effektkategori och måste innehålla en text som beskriver hur minskningar av effekterna har uppnåtts. De publicerade jämförelserna måste verifieras från tredje part (värderas till 100% av kostnad eller 1 produkt). • Den jämförande analysen måste visa påverkan (er) på minst 10% vid den globala uppvärmningen potentiell (GWP) påverkanskategori och måste innehålla en text som beskriver hur minskningar uppnåddes. De publicerade jämförelserna måste verifieras från tredje part (värderas till 150% av kostnad eller 1,5 produkter). • Den jämförande analysen måste visa påverkan (er) på minst 20% vid den globala uppvärmningen potentiella (GWP) påverkanskategori och visa minst 5% reduktion i två ytterligare påverkan kategorier. En text som beskriver hur effektminskningarna uppnåddes krävs. De publicerade jämförelserna måste verifieras från tredje part (värderas till 200% av kostnad eller 2 produkter).
Påverkanskategorier: • global uppvärmningspotential (växthusgaser), i CO2e; • uttömning av stratosfäriska ozonskiktet, i kg CFC-11e; • försurning av mark- och vattenkällor, i mol H + eller kg SO2e; • eutrofiering, i kg kväve ekvivalenter eller kg fosfat ekvivalenter; • bildning av troposfäriskt ozon, i kg NOx, kg O3 ekv eller kg eten; och • utarmning av icke-återanvändbara energiresurser, i MJ (använd CML) / (nedbrytning av fossila bränslen i TRACI). USGBC-godkänt program - Produkter som överensstämmer med andra USGBC-godkända flerattributramar. Poängberäkning: produkter som erhålls (extraheras, tillverkas, köpas) inom 160 km av projektplatsen värderas till 200% kostnaden för dessa. Exemplary Performance 75%
| Utvinning av råmaterial | MRc3 | Ansvarsfullt inköp av råmaterial (1-2 poäng) Använd produkter från minst tre olika tillverkare, vilka uppfyller minst en av de ansvarsfulla inköps- och utvinningskriterierna nedan, för minst 20% av kostnaden, av det totala värdet av permanent installerade byggprodukter i projektet (1p). Använd produkter från minst fem olika tillverkare, vilka uppfyller minst en av de ansvarsfulla inköps- och utvinningskriterier nedan för minst 40% av kostnaden, av det totala värdet av permanent installerade byggprodukter i projektet (2p). Examplary Performance: 60% • Utökat producentansvar. Produkter köps från en tillverkare (producent) som deltar i ett program för utökat producentansvar eller direkt utökat producentansvar om tillverkaren är direkt ansvarig för utökat producentansvar. Produkter som uppfyller utökat producentansvarighetskriterierna värderas till 50% av kostnaderna för dessa produkter • Bio-baserade material. Biobaserade produkter måste uppfylla hållbar jordbruksstandard för hållbart jordbruk. Biobaserade råmaterial måste testas med ASTM Test Method D6866 och vara lagligt avverkade, enligt definition i export- och mottagarländerna. Utesluta dolda produkter, till exempel läder och annat djurhudmaterial. o Biobaserade produkter som uppfyller kriterierna ovan: värderas till 50% av kostnaden multiplicerat med produktens biobaserade innehåll o Biobaserade produkter som uppfyller Sustainable Agriculture Network's Sustainable Agriculture Standard: värderas till 100% av kostnaden multiplicerat med biobaserat innehåll i produkt • Trävaror. Träprodukter måste certifieras av Forest Stewardship Council eller USGBC-godkänd ekvivalent. Produkter som uppfyller kriterierna för trävaror värderas till 100% av kostnaden för dessa produkter • Materialåtervinning. Återanvändning inkluderar räddade, renoverade eller återanvända produkter. Återanvändningskriterier för material som uppfyller material värderas till 100% av kostnaden för dessa produkter • Återvunnet innehåll. Produkter som uppfyller kriterierna för återvunnet innehåll värderas till 100% av kostnaden för dessa produkter o Återvunnet innehåll är summan av postconsumer återvunnet innehåll plus hälften av preconsumer återvunna innehållet, baserat på vikt. o Den återvunna fraktionen av i hopslagningen multipliceras sedan med kostnaden för i hopslagningen för att bestämma värdet för återvunnet innehåll. • USGBC godkänt program. Andra USGBC-godkända program som uppfyller kriterierna föransvarsfulla inköp och utvinningskriterier. Produkter som utvunnits, tillverkats och köpts inom en radie av 160km från projektplatsen värderas dubbelt så mycket som deras basbidrag upp till maximalt av 200 % av kostanden eller 2 produkter. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • BPDO-verktyg (tillhandahålls av USGBC) • Tillhandahåll dokumentation från tillverkare alternativt från tredjepartsverifiering som visar att produkter uppfyller minst ett av de hållbara utvinningskriterierna som listas i kraven. För att tillgodoräkna extra poäng för produkter från närområdet, lämna in dokumentation som visar att produktkällans plats (utvinning, tillverkning och inköp) ligger inom 160 km från projektplatsen. • För projekt som återanvänder material: Beskriv återanvändningsstrategierna (inkludera räddade, renoverade, etc.) • För projekt som använder produkter från ett USGBC-godkänt program: Tillhandahåll dokumentation som verifierar detta.
1
| Material innehållsrapportering | MRc4 | Alternativ 1. Materialinnehållsrapportering Använd minst 20 olika permanent installerade produkter från minst fem olika tillverkare som använder något av följande program för att demonstrera det kemiska innehållet av produkten till minst 0,1 % (1000 ppm). (CS 10 permanent installerade produkter från minst tre olika tillverkare). • Tillverkarens egna innehåll Tillverkaren har publicerat komplett innehållsförteckning för produkten genom att följa dessa riktlinjer: • En publikt tillgänglig inventering av allt innehåll, identifierat vid namn och Chemical Abstract Service Registration Number (CASRN) • Material definierade som handelshemlighet eller immateriella rättigheter kan undanhålla namn och/eller CASRN, men måste ange roll, mängd och farliga ämnen för: Greenscreen List Translator (LT) score och /eller Full GreenScreen Benchmark (BM) eller the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals rev.6 (2015) (GHS) • Hälsoproduktdeklaration för produkten. Produkten (för slutanvändning) har en publicerad och fullständig hälsodeklaration som avslöjar alla kända risker i enlighet med ” Health Product Declaration open Standard” • Cradle to Cradle. Produkten har Material Health Certificate eller är Cradle to Cradle certifierad TM under v3 eller senare med en Material Health prestationsnivå av Bronsnivå eller högre. • Declare. The Declare product label måste uppfylla följande krav: Uppge om rödlistad eller Declared, uppfyller LBC och ha ett innehåll som av 0,1% (1000ppm) • Scorecard från BIFMA måste visa den produkt som tjänats minst 3 poäng under 7.5.1.3. Avancerad nivå i e3-2014 eller 3 poäng under 7.4.1.3 Avancerad nivå i e3-2012. • Product Lens Certification • Facts NSF/ANSI 336: Sustainability Assessment for Commercial Furnishings Fabric at any certification level. • USGBC godkänt program – Andra USGBC program som möter materialinnehåll-rapporteringskriterier De rapporter som uppfyller ovanstående och som har en tredjepartsverifiering som inkluderar verifiering av innehåll är värda 1,5 produkt vid beräkning för att uppfylla poängkrav. Exemplary Performace: 40 produkter för NC och 20 produkter för CS OCH/ ELLER | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • BPDO-verktyg (tillhandahålls av USGBC) • Dokumentationen av kemisk innehållsförteckning för alla produkter som bidrar till att uppfylla poängkravet. Den kemiska innehållsförteckningen fås av tillverkaren, hälsoproduktdeklaration, Cradle to Cradle-certifiering eller ett USGBC-godkänt program.
|  |  | Alternativ 2. Optimering av innehållet i material Använd permanent installerade produkter från minst tre olika tillverkare som dokumenterar sitt optimala materielinnehåll enligt nedan. Välj antingen 10 produkter som uppfyller kravet eller välj produkter som motsvarar minst 10 % (kostnad) av totala värdet för permanent installerade produkter i projektet. • Åtgärdsplan för materialingrediens screening och optimering (värderas till 50% med kostnaden eller ½ produkt) • Avancerad inventering och bedömning (värderas till 100% av kostnad eller 1 produkt) • Optimering av materielinnehåll (värderas till 150% av kostnaden eller 1,5 produkter) • REACH optimering (värderas till 100% av kostnaden eller 1 produkt) • USGBC godkänt program Se LEED v4.1 för utförligare information om vad varje dokumenttyp ska innehålla. Produkter som utvinns, tillverkas och köps inom 160km får tillgodoräkna sig 200% av kostnaden för dessa eller 2 produkter. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • BPDO-verktyg (tillhandahålls av USGBC) • Antal produkter som uppfyller kraven för optimering av flera attribut • För internationella projekt: bevis för att produkten inte innehåller några ämnen från REACH-listan. Verifikat från tillverkare eller tredjepart på att produkten uppfyller REACH-kriterierna. • För projekt som använder produkter från ett USGBC-godkänt program: Verifikat för att produkten uppfyller kraven för ett USGBC-godkänt program.
| Persistenta bioackumulerande ämnen: minskad användning av kvicksilver | MRc5 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Nej
| Persistenta bioackumulerande ämnen: minskad användning av bly, kadmium och koppar | MRc6 | Enbart Sjukhus | LEED v4.1 |  | Nej
| Möbler och medicinsk inredning | MRc7 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Nej
| Flexibel design | MRc8 | Enbart sjukhus | LEED v4.1 |  | Nej
| Återanvändning av av produktions och rivningsmaterial | MRc9 | Återvinn och/eller återanvänd ofarligt produktions- och rivningsmaterial. Beräkningar kan vara baserade på vikt eller volym, men måste vara konsekvent genom processen. Exkludera schaktmassor, täckmassor (deponi). Inkludera träavfall som konverteras till bränsle (biobränsle) i beräkningarna; andra typer av avfall som förbränns till energi godkänns inte som sortering för detta poängkrav. Hur som helst, för internationella projekt som inte kan uppfylla detta poängkrav genom återanvändning och återvinningsmetoder, kan avfallsförbränning betraktas som avfallssortering om European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC och Waste Incinteration Directive 2000/76/EC följs och förbränningsanläggningen uppfyller tillämpliga standarder för European Committee for Standardization (CEN) EN 303. Exemplary Performance: Uppfyll alternativ 1 och 2 | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja
|  |  | Alternativ 1 1a: Sortera 50 % och minst tre fraktioner (1p) Separera minst 50 % av det totala produktions- och rivningsmaterialet; separerat material måste sorteras i minst tre fraktioner. ELLER | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • MRc9-varktyg • Återvinningsgrad för blandat avfall som sorteras hos avfallsanläggning • För projekt som genererar blandat avfall Dokumentation somt verifierar sorteringsgrad för blandat avfall. Inkludera bevis på att anläggningen regleras av en lokal eller statlig myndighet. Inkludera en exakt återvinningsgrad för anläggningen under den tidsperiod som avfall skickades till anläggningen för bearbetning. • Intyg/verifikat som visar att avfallsförbränningsanläggningen följer Europeiska kommissionens avfallsdirektiv 2008/98 / EG och avfallsförbränningsdirektivet 2000/76 / EG och uppfyller den tillämpliga Europeiska kommittén för standardisering (CEN) EN 303 standarder.
|  |  | 1b: Sortera minst 50% med hjälp av en återvinningscentral som är certifierad för blandat avfall (1p) Separera minst 50 % av det totala produktions- och rivningsmaterialet; separerat material måste sorteras i minst två fraktioner. Återvinningen av blandat avfall ska vara en fraktion och skall skickas till en sorteringsanläggning som är certifierade av återvinningscertifieringsinstitutet eller godkänd motsvarighet. ELLER | LEED v4.1 | Produktion | Ja | [6 empty] | • MRc9-varktyg • Återvinningsgrad för blandat avfall som sorteras hos avfallsanläggning • För projekt som genererar blandat avfall Dokumentation somt verifierar sorteringsgrad för blandat avfall. Inkludera bevis på att anläggningen regleras av en lokal eller statlig myndighet. Inkludera en exakt återvinningsgrad för anläggningen under den tidsperiod som avfall skickades till anläggningen för bearbetning. • Intyg/verifikat som visar att avfallsförbränningsanläggningen följer Europeiska kommissionens avfallsdirektiv 2008/98 / EG och avfallsförbränningsdirektivet 2000/76 / EG och uppfyller den tillämpliga Europeiska kommittén för standardisering (CEN) EN 303 standarder.
|  |  | 2a: Sortera 75 % och i minst fyra fraktioner (2p) Separera minst 75 % av det totala produktions- och rivningsmaterialet; separerat material måste sorteras i minst fyra fraktioner. | LEED v4.1 | Produktion | Ja | [6 empty] | • MRc9-varktyg • Återvinningsgrad för blandat avfall som sorteras hos avfallsanläggning • För projekt som genererar blandat avfall Dokumentation somt verifierar sorteringsgrad för blandat avfall. Inkludera bevis på att anläggningen regleras av en lokal eller statlig myndighet. Inkludera en exakt återvinningsgrad för anläggningen under den tidsperiod som avfall skickades till anläggningen för bearbetning. • Intyg/verifikat som visar att avfallsförbränningsanläggningens följer Europeiska kommissionens avfallsdirektiv 2008/98 / EG och avfallsförbränningsdirektivet 2000/76 / EG och uppfyller den tillämpliga Europeiska kommittén för standardisering (CEN) EN 303 standarder.
|  |  | 2b: Sortera 75% av det totala produktions- och rivningsmaterialet med hjälp av en återvinningscentral som är certifierad för blandat avfall (1p) Separera minst 75 % av det totala produktions- och rivningsmaterialet; separerat material måste sorteras i minst tre fraktioner. Återvinningen av blandat avfall ska vara en fraktion och skall skickas till en sorteringsanläggning som är certifierade av återvinningscertifieringsinstitutet eller godkänd motsvarighet. | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • MRc9-varktyg • Återvinningsgrad för blandat avfall som sorteras hos avfallsanläggning • För projekt som genererar blandat avfall Dokumentation somt verifierar sorteringsgrad för blandat avfall. Inkludera bevis på att anläggningen regleras av en lokal eller statlig myndighet. Inkludera en exakt återvinningsgrad för anläggningen under den tidsperiod som avfall skickades till anläggningen för bearbetning. • Intyg/verifikat som visar att avfallsförbränningsanläggningens följer Europeiska kommissionens avfallsdirektiv 2008/98 / EG och avfallsförbränningsdirektivet 2000/76 / EG och uppfyller den tillämpliga Europeiska kommittén för standardisering (CEN) EN 303 standarder.
|  |  | Alternativ 2. Reducera uppkomsten av det totala produktions- och rivningsavfall Rädda eller återvinn renoverings- och rivningsavfall och projektera byggnaden smart för att minimera avfallet på plats för produktionsskedet. Uppnå tröskelvärdena i tabell 1 och skapa en text som beskriver hur ett projekt tar hand om och förebygger för att minska avfall och / eller uppnå avfallsgenereringströsklar via projektering. Generera inte mer än 36,6 kg avfall per m2 av byggnadens golvarea. Tabell 1 Rädda eller återvinn minst 75%, exklusive ADC. Generera inte mer än 36,6 kg avfall per m2 av byggnadens golvarea. | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Beräkning av avfall i kg per m2 • Beskriv hur projektet hanterar avfallsförebyggande och / eller uppnår tröskelvärdet för avfall via projektering. • Dokumentationen som visar 75% avledning från deponi, ADC och förbränning för allt renovering, rivning eller annat avfall som inte är nytt byggavfall.
Inomhusklimat | Minimumkrav för luftkvalitet | EQp1 | Uppfyll kraven för både ventilation och styr/övervakning nedan. Uppfyll krav på ventilationssystemet i ASHRAE Standard 62,1 -2010 alternativt CEN EN 15251–2007 och EN 13779–2007. Proceduren för inomhusluftkvalitet i "ASHRAE Standard 62.1–2010" får inte användas. Mekaniskt ventilerade utrymmen Uppfyll kraven för både ventilation (alternativ 1 eller alternativ 2) och övervakning. CS: Ventilationssystem som installeras måste kunna uppfylla projekterad ventilation och övervakning baserat på kraven hos förväntade framtida hyresgäster. | LEED v4.1 | Projekteirng | Obligatorisk | [6 empty] | • Minimum Indoor Air Quality Performance Calculator (verktyg från USGBC)
|  |  | Alternativ 1. ASHRAE Standard 62.1–2016 Uppfyll kraven för ASHRAE Standard 62.1–2016, Sections 4, 5, 6.2, 6.5, and 7, eller en jämförbar lokal motsvarighet, använd den som har strängast krav. ELLER | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Bekräftelse att projektet uppfyller ASHRAE Standard 62.1-2016, Sections 4, 5, 6.2, 6.5, and 7 • Frånlufsventilation ti för alla utrymmen i projektet som uppfyller de beläggningskategorier som anges i ASHRAE Standard 62.1-2016 Tabell 6.5, med de kravställda flödena som anges i tabellen. • Beskriv utomhusluftkvalitet som utförts för projektet, enligt ASHRAE Standard 62.1-2016 Avsnitt 4. • Minimum Indoor Air Quality Performance Calculator (verktyg från USGBC)
|  |  | Alternativ 2. ISO 17772-1:2017 och EN 16798-3: 2017 och Projekt utanför USA kan i stället uppfylla kraven i ISO-standard 17772-1: 2017, avsnitt 6.3, med användning av Metod 1-Upplevd luftkvalitet med kategori I eller II och lokal standard för ventilationssystemdesign som EN Standard 16798-3: 2017, Avsnitt 7-10 | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Bekräftelse på att projekt uppfyller Standard 16798-3, Sections 7-10. • Dokumentation som visar att projektet uppfyller kraven för ISO17772-1:2017, sektion 6.3. Dokumentationen bör lista alla relevanta variabler som används i beräkningarna (t.ex. n, qP, AR, qB, etc.), IEQ-kategorin och kategorin för lågförorenandebyggnad som används för projekteringen, beläggningsschema och projekterade flödeshastigheter och kontrollområde av ventilation i l / s per m2 och l / s per person. • Ladda upp en ritning för kontrollmätare eller liknande dokumentation som visar övervakningsanordningarna för alla ventilationssystem och utomhusluftsintag flöde större än 472 l/s (utomhusluftsflödesövervakningsanordningar, indikator för insugningsspjäll eller liknande övervakning)
|  |  | Naturligt ventilerade utrymmen För naturligt ventilerade utrymmen (och för mixed-modesystem när den mekaniska ventilationen är inaktiverad), bekräfta att naturlig ventilation är en effektiv strategi för projektet genom att följa flödes diagram i Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings, Figure 2.8 and meet the requirements for both ventilation (option 1, option 2, or option 3) and monitoring. Naturlig ventilation • Alternativ 1. ASHRAE Standard 62.1-2016 Uppfylla kraven i ASHRAE 62.1-2016, avsnitten 4, 6.4 och 6.5. ELLER • Alternativ 2. Naturligt ventilationssystem Uppfylla kraven i ASHRAE 62.1-2016, avsnitten 4 och 6.5 och ha en tekniker naturligt ventilationssystem godkänt av den myndighet som har jurisdiktion (per undantag 1 av ASHRAE 62.2-2016 avsnitt 6.4). ELLER • Alternativ 3. Historisk byggnad Det här alternativet är tillgängligt för projekt som ligger i en byggnad som är registrerad som en lokal eller nationell historik byggnad. Uppfylla kraven i ASHRAE 62.1-2016, avsnitten 4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 och 6.5. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Beskriv hur uteluftskvalitet utredningen utfördes för projektet enligt ASHRAE • CIBSE dokument • Procedurberäkningar • Undantag från mekaniska system • Undantag från myndighet
|  |  | Övervakning mekaniskt ventilerade utrymmen: Utrusta utomhusluftsmonitorer för alla mekaniska ventilationssystem med uteluftsflöde på mer än 472 l / s. Övervakningsanordningen måste kunna mäta det minsta uteluftsflödet med en noggrannhet på +/- 10%. Ett larm måste ange när uteluftflödet varierar med 15% eller mer från börvärdet. Alternativt, för ett konstantflödessystem som inte använder efterfråganskontrollventilation, tillhandahåll en indikator som kan bekräfta att intagsspjället är öppen för den position som behövs för att upprätthålla det konstruerade minimala uteluftflödet som bestämt under systemstart. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Ritningar som visar övervakningsenheter
|  |  | Övervakning naturligt ventilerade utrymmen: Övervakning för mekaniska ventilationssystem Genomför minst en av följande strategier • För den VAV-system ska det finnas en uteluftflödesmätningsanordning som kan mäta minsta uteluftsflöde. Denna enhet måste mäta minsta uteluftsflöde med en noggrannhet på +/- 10% av det lägsta utomhusluftflödet som projekterats enligt definitionen i ventilationskraven ovan. Ett larm måste ange när utomhusluftflödet varierar med 15% eller mer från utomhusluftflödets börvärde. Kan ej användas för Alternativ 3. Historisk byggnad. • Tillhandahålla automatiska indikationsenheter för alla naturliga ventilationsöppningar avsedda att möta lägsta öppningskrav. Ett larm måste indikera när någon av öppningarna är stängd under arbetsdagen. • Övervaka koncentrationen av koldioxid (CO2) inom varje termisk zon. CO2-monitorer måste vara mellan 900 och 1 800 mm över golvet och inom den termiska zonen. CO2-monitorer måste ha en hörbar eller visuell indikator eller varna byggnadsautomationssystemet om den känner av att CO2-koncentrationen överskrider börvärdet med mer än 10%. Beräkna lämpligt CO2-börvärden med metoderna i ASHRAE 62.1 2016, bilaga D. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Ritningar som visar övervakningsenheter
| Rökning förbjuden | EQp2 | Rökning i detta grundkrav inkluderas tobaksrök, men även rök från cannabis och droger samt elektroniska cigaretter. Förbjud rökning inne i byggnaden. Förbjud rökning utomhus förutom i rökområden som ligger åtminstone 7,5 meter från alla entréer (eller det tillåtna maxavståndet enligt svensk lag), uteluftintag och öppningsbara fönster. Förbjud också rökning utanför tomtgränsen i utrymmen som används för affärsändamål. Kommunicera rökning förbjuden-policyn med byggnadsanvändarna med skyltning som visar ”no smoking policy”. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Beskrivning av rökning förbjuden-policy, inklusive hur policyn kommuniceras till berörda. • Kopia av policyn, signerat brev från ägaren som beskriver policyn • Skalenlig situationsplan eller karta som visar rökrutor/rökförbud • Ritningar, foton eller andra bevis som visar på hur policyn kommuniceras
|  |  | Alternativ 1. Rökning förbjuden Uppfyll ovanstående krav. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | Se ovanstående krav
|  |  | Alternativ 2. Bostäder Uppfyll ovanstående krav för alla utrymmen inne i och utanför bygganden, med undantag för bostäder och privata balkonger. | LEED v4.1 | Projektering | Obligatorisk | [6 empty] | • Täthetsprova alla lägenheter i projektet och visa testrapport som bevis • Upprätta ett dörrschema som visar väderavlägsnande vid ytterdörrar och dörrar som leder från enheter till gemensamma korridorer
| Akustiska krav | EQp3 | Enbart skolor | LEED v4.1 |  | Nej
| Utökade strategier för luftkvalitet | EQc1 | Alternativ 1. Uppfyll kraven • Mekaniskt ventilerade utrymmen: A. Entrésystem (entrésystem, skrapmattor minst 3m långa. Underhåll 1gång/vecka) B. Förebyggande korskontaminering (ventilera alla utrymmen där farlig gas kan finnas, ha självstängande dörrar i dessa utrymmen) C. Filtrering (partikelfilter minst F7, byt ut alla filter efter byggande och innan alla flyttar in) • Naturligt ventilerade utrymmen: A. Entrésystem (entrésystem, skrapmattor minst 3m långa. Underhåll 1gång/vecka) D. Designberäkningar (uppfyll CIBSE) • Mixed-mode system: A. Entrésystem (entrésystem, skrapmattor minst 3m långa. Underhåll 1gång/vecka) B. Förebyggande korskontaminering (ventilera alla utrymmen där farlig gas kan finnas, ha självstängande dörrar i dessa utrymmen) C. Filtrering (partikelfilter minst F7, byt ut alla filter efter byggande och innan alla flyttar in) D. Designberäkningar (uppfyll CIBSE) E. Mixed-mode designberäkningar (uppfyller CIBSE) Exemplary Performance: Uppfyll både 1 och 2 plus ytterligare strategi i alternativ 2 OCH/ELLER: | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Ritningar som visar entrésystem • Korskontamineringsförebyggande: lista över rum, ventilationshastighet, reningsmetod • Ritningar som visar filter och deras klass • Beskrivning av strategier för naturlig ventilation • Beskrivning över strategier för mixed mode-ventilation
|  |  | Alternativ 2. Uppfyll kraven: • Mekaniskt ventilerade utrymmen (välj ett alternativ): A. Yttre åtgärder (designa så att yttre föroreningar inte kommer in) B. Ökad ventilation (minst 30% högre än min flöden) C. Övervakning koldioxid (övervaka alla utrymmen med hög personbelastning) D. Utökad föroreningskontroll och övervakning. (övervaka annat än CO2 där det kan misstänkas finnas) • Naturligt ventilerade utrymmen (välj ett alternativ): A. Yttre åtgärder (designa så att yttre föroreningar inte kommer in) D. Utökad föroreningskontroll och övervakning. (övervaka annat än CO2 där det kan misstänkas finnas) E. Naturlig ventilationsberäkningar rum för rum (följ CIBSE) • Mixed-mode system (välj ett alternativ): A. Yttre åtgärder (designa så att yttre föroreningar inte kommer in) B. Ökad ventilation (minst 30% högre än min flöden) D. Utökad föroreningskontroll och övervakning. (övervaka annat än CO2 där det kan misstänkas finnas) E. Naturlig ventilationsberäkningar rum för rum (följ CIBSE) | LEED v4.1 | Projektering |  |  |  | 1 |  |  |  | • Kontamineringsförebyggande beskrivning • Bekräftelse på ökad ventilation • Lista över tätt bemannade utrymmen, CO2-börvärden, ritning med sensorer • Beskrivning av troliga luftföroreningar utöver CO2 och ritningar med sensorer • Rumsvisa beräkningar för naturlig ventilation |  | Kan uppfyllas
| Material med låga utsläpp | EQc2 | Denna poäng innehåller krav på produkttillverkning samt projektteamet. Det omfattar utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) till inomhusluften och VOC-halten i material, liksom de testmetoder som bestämmer utsläpp av VOC till inomhusmiljön. Olika material måste uppfylla olika krav för att anses vara förenliga för denna poäng. Byggnadens inre och yttre är organiserat i sju kategorier, var och en med olika tröskelvärden för efterlevnad. Byggnadens inre definieras som allt innanför det vattentäta skiktet. Byggnadens yttre definieras som allt utvändigt inklusive det primära och det sekundära väderbeständiga skyddet, såsom vattentäta membran och luft-/vattenmotståndsbarriär. Uppnå tröskelvärdet för utsläpp samt innehåll enligt standarder för det antal produktkategorier som anges i tabell 1. 2 produktkategorier = 1p 3 produktkategorier = 2p 4 produktkategorier = 3p 5 produktkategorier = 3p + Exemplary Performance Uppnå 90% av tröskelvärdet i minst tre kategorier = EP eller 1 extra poäng om endast 1 eller 2 poäng har uppnåtts ovan Invändig målning och ytskikt som applicerats på plats Minst 75% av all färg och lack, av volym eller ytarea uppfyller kravet i VOC emissionsrapporten och uppfyller 100% av VOC innehåll g/L Invändiga lim och tätningsfogmaterial som applicerats på plats (inklusive golvlim) Minst 75% av alla lim och fog, av volym eller ytarea uppfyller kravet i VOC emissionsrapporten och uppfyller 100% av VOC innehåll g/L Golv Minst 90% av alla golv, av volym eller ytarea uppfyller VOC emissionsutvärderingarna eller är gjorda av icke emitterande material eller är räddat eller återanvänt material. Undergolv behöver inte räknas med. Sammansatta träprodukter Minst 75% av alla sammansatta träprodukter, av kostnad eller ytarea uppfyller formaldehyds emissionsutvärderingarna eller är räddat eller återanvänt material. Väggar Minst 75% av alla väggar, av kostnad eller ytarea uppfyller VOC emissionsutvärderingarna eller är gjorda av icke emitterande material eller är räddat eller återanvänt material. Innertak Minst 75% av all isolering, av kostnad eller ytarea uppfyller VOC emissionsutvärderingarna eller är gjorda av icke emitterande material eller är räddat eller återanvänt material. Isolering Minst 90% av alla innertak, av kostnad eller ytarea uppfyller VOC emissionsutvärderingar. Isolering materialkategorin inkluderar: termiska och akustiska skivor, lattor, rullar, filtar, brandfiltar, skummad på plats, lös fyllning och blåst och sprayad isolering. Isolering för VVS-produkter behöver inte tas med. Möbler (inkludera i beräkningar om brukarna omfattas av certifieringen) Icke emitterande källor: Produkter som i sig är icke-emitterande källor av VOC (sten, keramik, pulverlackerad metall, överdragen eller anodiserad metall, glas, betong, tegel eller obehandlat massivt trä) och har ingen organisk ytbeläggning, bindemedel eller tätningsmedel. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Ifylld Low-Emmitting Materials Calculator (verktyg som tillhandahålls av USGBC) utöver CO2 och ritningar med sensorer • Tillhandahåll produktinformation för varje kompatibel produkt, vilket visar att produkten uppfyller de låga emitterande kriterierna. Dokumentation kan innehålla produktinformation, produktcertifikat, inomhusluftsprovningsrapporter, produktdatablad etc. • För produkter som uppfyller krav för VOC-emissioner inom kravställt tidsintervall, visa emissionsrapport, VOC-halt i g/L för våt applicerade produkter och intervallet för TVOC. • För produkter som uppfyller utsläppskrav för möbler, visa testrapport som visar vilket exponeringsscenariot (er) som används.
|  |  | Alternativ 1. Produkten har testats enligt California Department of Public Health (CDPH) Standard Metod v1.2 2017 och uppfyller VOC-gränserna i tabell 4-1 i metoden. Dessutom ska intervallet för TVOC efter 14 dagar (336 timmar) vara uppmät såsom specificerats i CDPH Standard Method v1.2 och rapporteras (TVOC-intervall: 0,5 mg / m3 eller mindre, mellan 0,5 och 5 mg / m3, eller 5 mg / m3 eller mer). Laboratorier som utför testerna måste vara ackrediterade enligt ISO / IEC 17025 för de testmetoder de använda sig av. Produkter som används i klassrum måste utvärderas med hjälp av klassrumsscenariot, produktersom används i andra utrymmen måste utvärderas med hjälp av default "privata kontorscenariot" För våtapplicerade produkter ska antal g/liter redovisas (om tillämpligt) och TVOC och följriktlinjer i CDPH-standardmetod v1.2-2017, avsnitt 8. Organisationer som certifierar tillverkarens produktanspråk måste vara ackrediterade enligt ISO Guide 17065. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja
|  |  | Alternativ 2. Produkten har testats enligt EN 16516: 2017 och uppfyller kraven för LCI-värdena från Tabell 1 i German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2015) och har en formaldehydgräns på 10 µg/m3. Dessutom ska intervallet för totala VOC efter 28 dagar mätas enligt EN 16516 och rapporterade (TVOC-intervall: 0,5 mg / m3 eller mindre, mellan 0,5 och 5 mg / m3 eller 5 mg / m3 eller mer). Laboratorier som utför testerna måste vara ackrediterade enligt ISO / IEC 17025 för testmetoder de använder. För våt applicerade produkter ska antal g/liter redovisas (om tillämpligt) och TVOC. Organisationer som certifierar tillverkarens produktanspråk måste vara ackrediterade enligt ISO Guide 17065. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja
|  |  | Allmän bedömning utsläpp: Byggprodukter måste testas och fastställas vara kompatibla med "California Department of Public Health (CDPH) Standardmetod v1.1-2010". Ytskikt applicerade på produkter som bedöms uppfylla detta krav måste ange den applicerade mängden i massa per ytenhet. Dokumentationen måste också ange spannet för VOC-värden efter 14 dagar (336 timmar), uppmätt på det sätt som anges i CDPH standardmetod v1.1: *0,5 mg/m3 eller lägre; *Mellan 0,5 och 5,0 mg/m3; eller *5,0 mg/m3 eller mer. Projekt utanför USA får använda produkter som testats och anses överensstämma med antingen (1) "CDPH standard method (2010)" eller (2) "German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)". eller (3) ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 16000-11:2006 i kombination med AgBB eller med franska lagar för VOC-utsläpp eller (4) "DIBt testing method (2010"). Finns även förteckning med godkända standarder. Träbaserade material: för projekt utanför USA, får träkomposit inte överskrida en koncentration på 0,05 ppm formaldehyd (0,06 mg/m2-h) som testats antingen enligt EN-717-1: 2004, ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16.000-9: 2006, ISO 16.000 till 11: 2006, eller CEN/TS 16516: 2013. Återanvänt material som är mer än ett år gammalt vid tidpunkten för inflyttning uppfyller kraven. Möbler: Nya möbler och inredningsobjekt måste testas i enlighet med "ANSI/IFMA Standardmetod M7.1-2011" och överensstämma med "ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2". USGBC-godkända likvärdiga testmetoder och föroreningströsklar är också acceptabelt. Återanvända möbler som är mer än ett år gamla vid tidpunkten för användning anses kompatibel, under förutsättning att eventuell ny ytbehandling uppfyller kraven. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja
| Inomhusluftkvalitet - byggskede | EQc3 | Ta fram och genomför en plan för god inomhusluftkvalitet för byggskedet och innan driftsättning av byggnaden. Planen måste hanteras följande: • Under produktionen, uppfyll eller överträffa alla tillämpliga rekommenderade kontrollåtgärder enligt SMACNA, 2nd edition, 2007, ANSI/SMACNA 008–2008, Chapter 3. • Skydda absorberande material som förvaras på plats och när det installeras från fuktskador. • Använd inte permanent installerade luftbehandlingssystem under byggtiden om inte filtret uppfyller MERV 8 (M5) eller högre, enligt ASHREAE 21.2-2017, med errata eller media med ISOcoarse 90% eller högre enligt ISO16890-2016. Filtret ska vara installerat på varje returluftgaller. • Omedelbart före inflyttning ska filter ersättas med den klass som tillverkaren rekommenderar • Förbjuda rökning inne i byggnaden och inom 7,5 meter från byggnadens entréer/öppningar under byggtiden Rökning inkluderar tobaksrök såväl som rök som produceras från förbränningen av cannabis och droger samt elektroniska cigaretter. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Beskrivning av skyddsåtgärder för absorberande material • Dokument på filter för luftbehandlingsaggregat • Rökning förbjuden plan • IAQ -plan (Plan för god inomhusluftkvalitet) • Foton på åtgärder och en text som beskriver hur varje SMACMA krav har uppfyllt.
|  |  | SMACNA Undvik att använda permanent installerade luftbehandlingssystem, använd istället temporära. Om permanenta luftbehandlingssystemen används under produktionen ska de skyddas från damm/lukt och öppningar/kanaler ska förseglas. Frånluftsdelen förses med filter (MERV 8). Eventuella läckor i frånluftssystemet identifieras och åtgärdas. Teknikutrymmen ska inte användas som förvaring under produktion. Ytskiktsmaterial (färg, golv, träfiberbaserade skivor, lim- och fogmassor) med låg giftighet ska föreskrivas. Behållare/utrymmen som förvarar kemiska produkter innehållande miljö- och eller hälsostörande ämnen ska isoleras/täckas/ ventileras. Avgaser från fordon/verktyg som går på tomgång ska avledas. Zoner där byggproduktion pågår ska tydligt avgränsas/tätas för att undvika nedsmutsning av rena verksamhetsytor. Entreprenören bör ventilera med 100 % uteluft och avleda nedsmutsad/dammig luft direkt från produktionsområdet till utsida fasad. Undertryck skapas i produktionsområdet. Städning ska utföras kontinuerligt för att ha kontroll på damm och andra föroreningar under produktionen. Byggnadsmaterial ska skyddas mot fukt och förvaras på rena, torra ytor innan installation. Dammsugare ska ha effektiva partikelfilter, damm ska våttorkas och stöldfrekvensen ska vara tillräckligt hög. Produktionsaktiviteter planeras noga för att hindra störning av verksamhet i de inflyttade delarna. Följden av produktionsaktiviteter ska planeras så att påverkan på inomhusluftkvaliteten blir så liten som möjligt. Det kan vara nödvändigt att förlägga vissa förorenande aktiviteter under tider då verksamheten inte är på plats, exempelvis helgar/kväller. Tillräcklig tid för att vädra ut VOC:s innan inflytt ska planeras, liksom test av inomhusluftkvaliteten. | LEED v4.1 | Projektering Produktion | Ja
| Inomhusluftkvalitet - kontroll innan drifttagning | EQc4 | Ej CS. Välj ett av följande två alternativ, som ska genomföras efter byggslut då byggnaden har blivit helt rengjord. All interiör, såsom trädetaljer, dörrar, färg, mattor, akustiska plattor och rörlig inredning (t.ex. arbetsstationer), måste ha installerats och en lista över betydande VOC-källor ska vara klar. Alternativen nedan kan inte kombineras. | LEED v4.1 | Produktion | Ja
|  |  | Alternativ 1. Fall 1 Innan inflyttning Installera nya filter och vädra ut genom att tillföra en total luftvolym på 4 267 140 liter per sekund av uteluften per kvadratmeter med bibehållande av en invändig temperatur på minst 15 ° C och högst 27 ° C och en relativ fuktighet som inte är högre än 60%. | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Flush out rapport • Beskriv hur överventileringen gick till
|  |  | Alternativ 1. Fall 2 Om inflytt önskas innan flush out är klar, kan utrymmet användas endast efter att utrymmet tillförts minst 1 066 260 liter uteluft per kvadratmeter BTA samtidigt som en temperatur på minst 15 ° C men inte högre än 27 ° C hålls och relativ fuktighet hålls under 60%. När inflytt har skett, måste utrymmet ventileras med en miniminivå på 1,5 liter/s per kvadratmeter eller minsta uteluftflöde som fastställs i EQp1, beroende på vilket som är störst. Under varje dag av flushout-perioden, måste ventilationen börja åtminstone tre timmar före inflyttning/brukarna kommer och den ska fortsätta under tiden de är där. Dessa förhållanden måste förbli oförändrade tills totalt4 267 140 liter uteluft per kvadratmeter har tillförts utrymmet. | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Flush out rapport • Beskriv hur överventileringen gick till
|  |  | Alternativ 2. Test av luftkvalitén Ska utföras efter att byggnaden är färdigställd och innan inflytt, med ventilationsförhållanden som är typiska för när byggnaden används Fall 1 Partiklar och oorganiska gaser Testa partikelmateria (PM) och oorganiska gaser. Använd tillåten testmetod och visa att föroreningen in överstiger uppsatta gränser för koncentration. Se tabell i Föroreningen Gränsvärde µg/m3 CO 9ppm PM10 ISO14644-1:2015, 50 µg/m3 Sjukhus: 20µg/m3 PM2.5 12µg/m3 el. 35µg/m3 Ozon 0,07ppm OCH/ELLER | [9 empty] | • Beskriv platserna som valts för testning (samplingsplatser) och hur de valts. Testrapport som ska innehålla: • Testdatum och personer som är involverade i testningen. • Uppmätta koncentrationer för partiklar och oorganiska gaser som anges i tabell 1 i poängkraven (för fall 1) • Resultat av TVOC-screeningstest inklusive analys för TVOC-nivåer som överskrider 500 μg / m3 (för fall 2) • Uppmätta koncentrationer för VOC: er som anges i tabell 2 i poängkravet (för fall 2) • Uppmätta koncentrationer av ytterligare VOC: er (för Exemplar Performance) • Test- och analysmetod för varje förorenare som ingår i testningen och information om ISO / IEC 17025-ackreditering för laboratoriet om tillämpligt.
|  |  | Alternativ 2 Fall 2 Flyktiga organiska föreningar Utför ett screeningtest för TVOC. Utgå från metoden ISO16000-6, för att samla in och analysera luftprovet. Beräkna TVOC värdet enligt EN 16516:2017. Om TVOC-värdet överstiger 500µg felsök mot VOC nivåerna mot GC/MS resultatet och rätta till felet och gör ett nytt test om det behövs. Laboratorier som utför testet ska vara ackrediterade och uppfylla ISO/IEC 17025 för den testmetod som används. Testa dessutom för de individuella flyktiga organiska föreningarna som anges i tabell 2 med en tillåten testmetod och visa att föroreningarna inte överskrider de koncentrationsgränser som anges i tabellen. Laboratorier som utför testerna måste vara ackrediterade enligt ISO / IEC 17025. Exemplary Perfomance är möjlig för projekt som testar ytterligare ämnen som kan innehålla VOC specificerade i CDPH standardmetod v1.2-2017, tabell 4-1 och överskrider inte hela CREL-nivåer för dessa föreningar antagna av Cal / EPA OEHHA i kraft juni 2016. | LEED v4.1 | Produktion | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Beskriv platserna som valts för testning (samplingsplatser) och hur de valts. Testrapport som ska innehålla: • Testdatum och personer som är involverade i testningen. • Uppmätta koncentrationer för partiklar och oorganiska gaser som anges i tabell 1 i poängkraven (för fall 1) • Resultat av TVOC-screeningstest inklusive analys för TVOC-nivåer som överskrider 500 μg / m3 (för fall 2) • Uppmätta koncentrationer för VOC: er som anges i tabell 2 i poängkravet (för fall 2) • Uppmätta koncentrationer av ytterligare VOC: er (för Exemplar Performance) • Test- och analysmetod för varje förorenare som ingår i testningen och information om ISO / IEC 17025-ackreditering för laboratoriet om tillämpligt.
| Termisk komfort | EQc5 | Ej CS. Uppfyll kraven för både komfortsedign och komfortkontroll. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  |  | Alternativ 1 ASHRAE Standard 55-2017: Projektera värme-, ventilations- och luftkonditionering (HVAC) och byggnadens klimatskal för att uppfylla kraven i ASHRAE Standard 55-2017, Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy, med rättelse eller en lokal motsvarighet. För natatorier, visa att kraven uppfyller ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2015 edition, Chapter 5, Places of Assembly, Typical Natatorium Design Conditions, with errata | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Bevis på att ASHRAE Standard 55-2017 uppfylls • Dokumentattion som verifierar att de termiskt konditionerade utrymmena uppfyller ASHRAE Standard 55-2017 för 80% acceptabilitet. Dokumentationen kan innehålla ett psykometriskt diagram, PMV / PPD-beräkningar, ASHRAE Thermal Comfort Tool-resultat, en kopia av ASHRAE Standard 55-2017 Figur I2, figur I4 och / eller figur I5, eller förutspådd värsta fall (både uppvärmning och kylning) inomhusförhållanden för varje månad på en kopia av ASHRAE Standard 55-2017 Figur 5.4.2.
|  |  | Alternativ 2. ISO Standards Projektera så att VVS-, och kylsystemen samt byggnadens klimatskal uppfyller kraven enligt gällande standard: ISO 7730: 2005, Termisk miljöens ergonomi, Analysbestämning och tolkning av termisk komfort, med användning av PMV- och PPD-index och lokala termiska komfortkriterier. och ISO17772: 2017 Energy Performace of Buildings - Indoor environmental quality - Part1. Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings, Avsnitt A2. | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Bevis på att ISO 7730:2005 and 17772-1:2017 uppfylls • Dokumentation som verifierar att de termiskt konditionerade utrymmena uppfyller ISO Standard 7730: 2005 och / eller ISO Standard 17772-1: 2017, i tillämpliga fall. För ISO Standard 7730: 2005 kan dokumentation innehålla beräkningar baserade på avsnitt 4.1 och avsnitt 6 eller bilaga H, datorprogramresultat baserat på bilaga D, tabeller baserade på bilaga E och / eller en kopia av figurerna 2, 3, 4, A .1, A.2 för standarden. För ISO Standard 17772-1: 2017
|  |  | Termisk komfort Ge enskilda brukare möjlighet att påverka det termiska klimatet för minst 50% av de individuella arbetsplatserna. Tillhandahåll gruppregleringsmöjlighet för alla delade utrymmen. Reglering ska tillåta brukare, vare sig i enskilda utrymmen eller delade utrymmen, att justera minst en av följande i sin närmiljö: • lufttemperatur • elementtemperatur • luftflödeshastighet • fuktighet | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Tabell: Lista över rumstyper där termiska komfortkontroller används. Vilken sorts kontroll och antal kontroller.
| Belysning inomhus | EQc6 | Ej C&S. Välj ett eller båda av följande alternativ. | LEED v4.1 |  | Ja
|  |  | Alternativ 1. För minst 90% av de enskilda utrymmena finns individuell ljusreglering som gör det möjligt för brukare att justera belysning för att passa deras individuella behov och preferenser, med minst tre ljusnivåer (på, av, mellannivå). Mellannivå är 30% till 70% av den maximala ljusstyrkan (exklusive dagsljusbidrag). För alla delade utrymmen, uppfyll samtliga av följande krav: • Ha flera zoner med styrsystem som gör det möjligt för brukare att justera belysningen för att möta gruppens behov och preferenser, med åtminstone tre ljusnivåer (på, av mellannivå). • Belysning för presentationsyta/vägg måste styras separat • Switchar eller manuella kontroller måste finnas i samma utrymme som armaturerna de kontrollerar. • Den person som manövrerar kontrollerna måste ha en direkt siktlinje till de kontrollerade armaturerna. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Tabell över enskilda utrymmen och delade utrymmen och ljuskontroller i varje utrymme
|  |  | Alternativ 2. Välj fyra av följande strategier: A) regelbundet bemannade platser ska ha lampor med luminans mindre än 2,5000cd/m2 mellan 45 och 90 grader från lägsta punkt B) Alla ljuskällor ska ha CRI minst 80 C) 75% av belysningen har ljuskällor med livslängd på 24 000 timmar D) mindre än 25% av belysningen kommer direkt ovanifrån E) minst 90% av regelbundet bemannad golvyta har minst reflektans 85% för tak, 60% för väggar och 25% för golv F) reflektans på arbetsytor är 45% och 50% på flyttbara delar G) minst 75% av regelbundet bemannad golvyta har ett förhållande på 1:10 mellan väggilluminans och arbetsytailluminans (och ska uppfylla E och F eller visa på en area-viktad reflektans på minst 60% för väggar) H) minst 75% av regelbundet bemannad golvyta har ett förhållande på 1:10 mellan takilluminans och arbetsytailluminans(och ska uppfylla E och F eller visa på en area-viktad reflektans på minst 85% för tak) | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Ifylld Interior Lighting Calculator (vertyg från USGBC) Beroende på alternativ: • A. Lista över armaturer för alla regelbundet bemannade utrymmen och luminansinformation. • B. Lista för alla ljuskällor som har färgåtergivningsindex (CRI) 80 eller högre • C. Procentandel av ansluten belysningsbelastning med nominell livslängd mer än 24 000 timmar (eller L70 för LED-källor) (%) • D. Procentandel av ansluten belysningsbelastning för regelbundet ockuperade sittplatser, där det är endast finns direktbelysning • E. Ytreflektans: innertak, väggar, golv procentandel för regelbundet bemannade utrymmen, innertak, väggar och golv • F. Ytbelysningsförhållande: möbler Genomsnittlig ytreflektans för flyttbara delar % • G. Ytbelysningsförhållande: vägg till arbetsyta. Genomsnittlig ytreflektans för väggar % • H. Ytbelysningsförhållande: innertak till arbetsyta. Genomsnittlig ytreflektans för väggar %
| Dagsljus | EQc7 | Ha manuella eller automatiska (med möjlighet till manuell omställning) persienner eller liknande för alla regelbundet bemannade utrymmen. Välj ett av följande tre alternativ. För CS: Om ytskikt i utrymmet inte kommer att slutföras, använd följande standardvärden för ytreflektanserna: 80% för tak, 20% för golv och 50% för väggar. Antag att hela golvytan kommer vara regelbundet bemannade utrymmen. | LEED v4.1 | Tidigt skede Projektering | Ja | [6 empty] | • Ifylld Daylight and Quality Views Calculator (verktyg från USGBC) • Beskriv hur bländningsskydden för alla ockuperade utrymmen styrs. Ange om enheterna styrs manuellt eller automatiskt med manuell åsidosättning. Förklara schemat för automatiska skuggningsenheter.
|  |  | Inför manuell eller automatisk (men manuell överstyrning) bländningskontrollstyrenheter i regelbundet ockuperade utrymmen. Alternativ 1. Simulering: Spatial dagsljusautonomi (1-3p) Utför årliga datorsimuleringar för rumslig dagsljusautonomi 300/50% (sDA300 / 50%) och årlig exponering för solljus1000.250 (ASE1000.250) enligt definitionen i IES LM-83-12 för varje regelbundet ockuperat utrymme. Healthcare måste använda varje regelbundet utrymme beläget i det fastställda omkretsområdet under EQc8. Beräkna dessutom det genomsnittliga sDA-värdet på 300/50% för den totala regelbundet ockuperade golvyta. För alla regelbundet ockuperade utrymmen med ASE1000 250 större än 10%, visa hur projektet har projekterats för lösa bländning. Poäng tilldelas enligt: NC, CS Healthcare 40% ger 1p 1p 55% ger 2p 2p 75 % ger 3p EP EP för CS och NC: Varje regelbundet ockuperat utrymme uppnår ett sDA300/50% värde på minst 55% SDA- och ASE-beräkningsnätet bör inte vara mer än 2 fot (600 millimeter) kvadrat och läggas ut över det regelbundna ockuperade området vid en arbetsplanhöjd av 760 mm över det färdiga golvet (om inte annat definieras). Använd en timme-tidsstegsanalys baserad på typiska meteorologiska årsdata, eller motsvarande, från närmaste tillgängliga väderstation. Inkludera permanenta invändiga hinder. Rörliga möbler och skiljeväggar får uteslutas. För CS: om ytskikten inte kommer hinner färdigställas använd default-värde för ytreflektans: 80% för innertak, 20% för golv och 50% för väggar Anta atta hela golvplanet, förutom stommen kommer att vara regelbunden ockuperat utrymme | LEED v4.1 | Tidigt skede Projektering | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Output rapport från datorsimuleringarna för dagsljus för rumslig dagsljusautonomi (sDA) och årlig exponering för solljus (ASE) 90/5000 • Förklara hur utrymmet (erna) med ASE1000 250 större än 10% är utformade för att hantera bländning.
|  |  | Inför manuell eller automatisk (men manuell överstyrning) bländningskontrollstyrenheter i regelbundet ockuperade utrymmen. Alternativ 2. Dagsljusberäkning (1–3p) Utför datorsimuleringar för belysning mellan kl. 09.00 och kl. 15.00 under en dag med klara himmelsförhållande vid dagjämningen för varje regelbundet ockuperat utrymme. Healthcare måste använda varje regelbundet utrymme beläget i det fastställda omkretsområdet under EQc8. Visa att belysningsnivåer kommer att ligga mellan 300 lux och 3 000 lux för både kl.9.00 och kl.15.00. Visa att ytor med automatiska bländningskontrollstyrenheter (men manuell överstyrning) uppfyller krav för en belysningsnivå på som minst 300 lux. Tabell 2. Procent av regelbundet ockuperade golvytor NC, CS Healthcare 55% ger 1p 1p 75% ger 2p 2p 90 % ger 3p EP Beräkna belysningsintensiteten för sol (direkt komponent) och himmel (diffus komponent) för klara himmelförhållanden enligt följande: Använd typiska meteorologiska årsdata, eller motsvarande, för närmaste tillgängliga väderstation. Välj en dag inom 15 dagar från och med den 21 september och en dag inom 15 dagar från den 21 mars som representerar det tydligaste himmelförhållandet. Använd medelvärdet av timvärdet för de två valda dagarna. Persienner eller rullgardiner undantas från modellen. Inkludera permanenta invändiga hinder. Rörliga möbler och skiljeväggar får uteslutas. | LEED v4.1 | Tidigt skede Projektering | Ja |  |  | 2 |  |  |  | • Output rapport från dagsljussimulering (OBS! måste överensstämma med Daylight and Quality views calculator)
|  |  | Inför manuell eller automatisk (men manuell överstyrning) bländningskontrollstyrenheter i regelbundet ockuperade utrymmen. Alternativ 3. Mätning (1-3p) Mät belysningsstyrkan i varje regelbundet ockuperat utrymme. Healthcare bör använda regelbundet ockuperade utrymmen belägna i området bestämda enligt EQ Credit Quality Views. Uppnå belysningsnivåer mellan 300 lux och 3 000 lux. Visa att ytor med automatiska bländningskontrollstyrenheter (men manuell överstyrning) uppfyller krav för en belysningsnivå på som minst 300 lux. Procent av regelbundet ockuperade golvytor NC, CS Healthcare 55% ger 1p 1p 75% ger 2p 2p 90 % ger 3p EP Med möbler, inventarier och annan utrustning på plats, mät belysningsnivåer på följande sätt: • Mät vid lämplig arbetsplanhöjd under en timme från 09:00 till 15:00 • För 1p för en mätning i valfri regelbunden ockuperad månad. För 2p gör två mätningar: första mätningen i valfri regelbunden ockuperad månad och andra mätningen utförs i enighet med Tabell 4 Timing of measuremet for illuminance, LEED v4.1. • För utrymmen större än 14 kvadratmeter, gör mätningar på högst 3 meter (kvadratiskt) rutmönster. • För utrymmen större än 14 kvadratmeter, gör mätningar på högst 900 millimeter (kvadratiskt) rutmönster. | LEED v4.1 | Tidigt skede Projektering | Ja |  |  | 3 |  |  |  | • Golvplan med uppmätta belysningsvärden
| Utblick | EQc8 | Uppnå en direkt siktlinje mot utomhusmiljön via glaspartier för 75% av alla regelbundet ockuperade utrymmen. Utblick via glaspartier måste ge en klar upplevelse av utemiljön, inte hindras av grumligt glas, mönster i glas eller färgat glas som förvränger färgbalansen. Dessutom måste 75% av alla regelbundet ockuperade utrymmen ha åtminstone två av följande utblicksvyer: • Flera siktlinjer mot glaspartierna i olika riktningar åtminstone 90 grader från varandra; • Utblick som innehåller åtminstone två av följande: (1) flora, fauna, eller himmel; (2) rörelse; och (3) objekt åtminstone 7,5 meter från den yttre glasrutan; • Fri utsikt inom ett avstånd av tre gånger glasrutans höjd; och • Utblick med en utblicksfaktor på 3 eller större, såsom definieras i "Windows and Offices; A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment”. Inkludera i beräkningen av utblicksfaktorn permanenta inre hinder. Flyttbara möbler och mellanväggar kan uteslutas. Utblick i atrium kan användas för att uppfylla 30% av ytkravet. Exemplary performance: 90% av regelbundet bemannade utrymmen uppfyller kraven. | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1 |  |  |  | • Daylight and Quality Views Calculator (verktyg från USGBC) För projekt med flera skiktlinjer • Utsiktsritningar, fotografier eller annan dokumentation som visar siktlinjen från inre utrymmen genom ytterfönster. Visa att siktlinjerna är minst 90 grader från varandra. • Sektioner eller inre höjder med glaselement och siktlinjer för att visa att siktlinjer inte stöter på permanenta inre hinder. För projekt med utblick som innehåller minst två features • Utsiktsritningar, fotografier eller annan dokumentation som visar siktlinjen från inre utrymmen genom ytterfönster. Markera minst två feautures för varje vy. • Sektioner eller inre höjder med glaselement och siktlinjer. Dokumentation måste visa att siktlinjer inte stöter på permanenta inre hinder och måste ta itu med funktionsskillnader med höjd. För projekt med fri utsikt • Utsiktsritningar, fotografier eller annan dokumentation som visar den regelbundna ockuperade golvområdet inom tre gånger huvudhöjden. • Sektioner eller inre höjder med glaselement och siktlinjer för att visa att siktlinjer inte stöter på permanenta inre hinder För projekt med utblick med en vyfaktor 3 eller högre • Utsiktsritningar, fotografier eller annan dokumentation som visar det regelbundna golvområdet med en vyfaktor 3 eller högre. • Sektioner eller inre höjder med glaselement, siktlinjer och utsiktsfaktor (primärvy eller siktvy) eller liknande dokumentation för det regelbundet ockuperade området med en vyfaktor 3 eller högre.
| Ljudkrav | EQc9 | Ej CS. För alla ockuperade utrymmen uppfyll två följande krav: VVS-bakgrundsljud, ljudöverföring och/eller efterklangstid. För Exemplary Performance uppfyll alla tre krav. Uppfyll kraven genom beräkningar eller mätningar i representera rum och/eller teknisk beskrivning av ljudsakkunnig. • VVS Bakgrundsljud: Uppnå maximala bakgrundsbrusnivåer från värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) enligt 2015 ASHRAE Handbook, HVAC Applications, Chapter 48, Table 1; AHRI Standard 885-2008, Table 15; eller en lokal motsvarighet. För mätningar, använd en ljudnivåmätare som överensstämmer med ANSI S1.4 för typ 1 (precision) eller typ 2 (allmänt) ljudmätinstrument eller en lokal motsvarighet. Uppfyll projekteringskrav för HVAC-ljudnivåer som följer av ljudöverföringsvägarna som anges i 2015 ASHRAE Application Handbook, kapitel 48, tabell 6; eller en lokal motsvarighet. • Ljudöverföring: Uppfyll kraven för klassificering av sammansatt ljudöverföringsklass (STCC) eller brusisoleringsklass (NIC) i tabell 1. För NIC-mätningar som anges i LEEDv4.1, använd ASTM E336-17a eller bilaga A.3 till ANSI S12.60-2010. • Efterklangstid: Uppfyll kraven för efterklangstid i LEED v4.1 (som är anpassade från tabell 9.1 i Performance Measurement Protocols for Commercial Building). | LEED v4.1 | Projektering | Ja |  |  | 1
|  |  | Alternativ 1. Ljudisolering Designa ljudisolering för att kunna uppfylla krav på privata samtal, akustisk komfort och minimal störning från brusproducerande källor. Ta hänsyn till ljudnivåer både vid källan och vid mottagningsplats. Utforma anläggningen så att den uppfyller följande kriterier, om tillämpliga: • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Hospitals Section 1.2-5.1.6 and Section 1.2-5.1.6.2 • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Outpatient Facilities Section 1.2-5.1.6 and Section 1.2-5.1.6.2 • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Residential Health, Care, and Support Facilities--Section 2.5-8.6 Bakgrundsljud Ta hänsyn till bakgrundsljud som genereras av alla system i byggnaden. Utforma anläggningen så att den uppfyller kraven: • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Hospitals Section 1.2-5.1.4 (Table 1.2-5) • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Outpatient Facilities Section 1.2-5.1.4 (Table 1.2-5) • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Residential Health, Care, and Support Facilities--Section 2.5-8.4 (Table 2.5-5) Beräkna eller mät ljudnivåerna i representativa rum och utrymmen för varje typ för att bekräfta efterlevnaden med hjälp av en ljudnivåmätare som överensstämmer med "ANSI S1.4 för typ 1" (precision) eller typ 2 (allmänt ändamål). För utrymmen som inte nämns i tabell 1,2-2 hänvisas till "ASHRAE 2015 Handbook, Chapter 48, Sound and Vibration Control, Table 1. " | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Acoustic Performance Calculator (verktyg tillhandahållet fån USGBC) • För alla ljudöverföringsvägar från ljudkällor som ingår i projektet, ge en beskrivning som förklarar hur brusreduceringsmetoderna från 2015 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, kapitel 48, tabell 6 implementerades för de ockuperade utrymmen som påverkas av ljudkällan.
|  |  | Alternativ 2. Välj material, installationsprodukter och andra designfunktioner för att uppfylla kraven i föjlande: • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Hospitals Section 1.2-5.1.3 (Table 1.2-4) • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Outpatient Facilities Section 1.2-5.1.3 (Table 1.2-4) • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Residential Health, Care, and Support Facilities--Section 2.5-8.3 (Table 2.5-4) Beräkna eller mät den genomsnittliga ljudabsorptionskoefficienten för representativa ej regelbundet bemannade utrymmen i byggnaden för att bekräfta överensstämmelse med kraven. Bakgrundsljud utifrån Minimera effekterna på byggnadens brukare från yttre buller som produceras av vägtrafik, flygplan, järnvägar, helikopter, reservmotorer som går igång vid test av utrustning etc. Minimera även MEP-effekterna (Mechanical, Electric, Plumbing) på det omgivande samhället byggnadens MEP-utrustning för att uppfylla (1) lokalt tillämpbara normer eller (2) krav ovan för bakgrundsljud utifrån, beroende på vilket som är hårdast. Ljudnivåer ska uppfylla "2018 FGI"-riktlinjer för följande bullerkällor: • Helikopter, A1.3-3.6.2.2; • Generatorer, 2.1-8.3.3.1; • Mekanisk utrustning, 2.1-8.2.1.1; och • Byggtjänster, A2.2-5.3 Mät och analysera data för att fastställa den yttre bullerklassificeringen (A, B, C eller D) för Ljudnivåer ska uppfylla "2018 FGI"-riktlinjer för följande bullerkällor: •2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Hospitals Table 1.2-3 Ljudnivåer ska uppfylla "2018 FGI"-riktlinjer för följande bullerkällor: • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Outpatient Facilities Table 1.2-3 Ljudnivåer ska uppfylla "2018 FGI"-riktlinjer för följande bullerkällor: • 2018 FGI Guidelines for Design and Construction of Residential Health, Care, and Support Facilities Table 2.5-3. Om yttre bullerklassificeringen är B, C eller D, beräkna eller mät ljudisoleringsprestandan för klimatskalet för att bestämma den sammansatta ljudöverförings klassen (STCC). Mätningarna bör i allmänhet överensstämma med "ASTM E966-18, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of Building Façades and Façade Elements". | LEED v4.1 | Projektering | Ja | [6 empty] | • Förklara hur de ockuperade utrymmena har kategoriserats med avseende på användning och akustisk integritet lyhördhet och ge dokumentation som visar att STCc- eller NIC-kriterierna har uppfyllts för varje utrymme. Ladda upp NIC-mätresultat, STCc-beräkningar, projekteringsdokumentation från person (er) med erfarenhet inom akustikområdet, den Acoustic Performance Calculator (verktyg USGBC) eller andra dokument efter behov. • Beskrivning av maskeringssystem om det används
Innovation | Innovation | INc1 | Projektgrupper kan använda valfri kombination av innovation, pilot, och exemplary performance strategier. | LEED v4.1 |  | Ja
|  |  | Alternativ 1. Uppnå betydande och mätbar miljöprestanda genom att använda en strategi som inte behandlas i LEED v4.1. Och/eller: | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1 |  |  |  | Beskrivning av innovation Stödjande dokumentation
|  |  | Alternativ 2. Uppnå en pilot poäng från USGBC s LEED Pilot Credit Library. Och/eller: | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1 |  |  |  | Stödjande dokumentation Pilotpoäng registrering Pilotpoäng enkät Pilotpoäng specifika uppladdningar
|  |  | Alternativ 3. Uppnå betydande och mätbar miljöprestanda genom att använda en strategi som inte behandlas i LEED klassificeringssystemet. Uppnå en pilot poäng från USGBC s LEED Pilot Credit Library. Uppnå exemplary performance i en Aspekt. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 3 |  |  |  | Stödjande dokumentation Exemplary performance poäng och nivå
| LEED AP | INc2 | Åtminstone en huvuddeltagare i projektgruppen ska vara en LEED Accredited Professional (AP) med en specialistkunskaper lämpliga för projektet. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1 |  |  |  | Namn och specialistkunskap på LEED AP
Regional prioritet | Regional prioritet | RP | Tjäna upp till fyra av de sex regionala prioriterade poängen. Dessa poäng har identifierats av USGBC regionala råd och anses ha ytterligare regional betydelse för projektets region. En databas för regionalt prioriterade poäng och deras geografiska tillämplighet finns på USGBC webbplats, http://www.usgbc.org/rpc. En poäng delas ut för varje regional Priority poäng som uppnåtts, upp till maximalt fyra. | LEED v4.1 |  | Ja
|  | EAc2 | Energiprestanda 1 extra poäng om 12 uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  | EQc5 | Utblickar, 1 extra poäng om 1 uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  | MRc1 | LCA, 1 extra poäng om 2 poäng uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  | MRc4 | innehåll i material, 1 extra poäng om 2 poäng uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  | SSc2 | Skydda eller återställ området, 1 poäng om 2 uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
|  | WEc2 | Invändig vattenanvändning, 1 poäng om 1 poäng uppnås. | LEED v4.1 |  | Ja |  |  | 1
•
Summa | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Obs! Denna flik är ej uppdaterad sedan juni 2020 och är endast ett förslag på mall. Projekten väljer hur de arbeta.